## Рекапитулация
ОБЕКТ: Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | СТОЙНОСТ, ЛВ. БЕЗ ДДС
1 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
2 | СМР ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
3 | СМР ПО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
4 | СМР ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО СИЛНОТОКОВИ
5 | СМР ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО СЛАБОТОКОВИ
6 | СМР ПО ЧАСТ ОВиК
7 | СМР ПО ЧАСТ ВиК
8 | СМР ПО ЧАСТ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:
20% ДДС
Общо с ДДС
Участник/……………………………………………/

## Демонтажни работи
ОБЕКТ: Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | ЕД. М. | КОЛ - ВО | ЕД. ЦЕНА, ЛВ. БЕЗ ДДС | СТОЙНОСТ, ЛВ. БЕЗ ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на тухлени стени 12см с фаянс до окачен таван | М3 | 4.38
2 | Демонтаж на тухлени стени 12см | М3 | 2.2
3 | Демонтаж на тухлени стени 30см | М3 | 5.5
4 | Демонтаж на тухлени стени 50см за монтажен отвор за вкарване на апарата | М3 | 1.32
5 | Отвори в тухлени стени 12см | М3 | 0.66
6 | Отвори в тухлени стени 40см | М3 | 0.24
7 | Отвори в тухлени стени 50см | М3 | 0.38
8 | Отвори в тухлени стени 70см | М3 | 2.25
9 | Пробиване на отвори за инсталации в тухлени стени | Бр. | 14
10 | Изрязване на тухлена стена за вграждане на метална конструкция 20/25см | М‘ | 29.72
11 | Изрязване на тухлена стена за вграждане на метална конструкция 25/40см | М‘ | 10.24
12 | Демонтаж фаянс по стени | М2 | 19.01
13 | Демонтаж на PVC по стени | М2 | 11.62
14 | Демонтаж на мазилка в ъгли Н=4,06 | бр | 5
15 | Демонтаж на мазилка по стени | М2 | 52.88
16 | Частичен демонтаж на мазилка | М2 | 19
17 | Демонтаж настилка гранитогрес | М2 | 44.25
18 | Демонтаж настилка теракот | М2 | 5.88
19 | Демонтаж цим. замазка 8см | М2 | 44.25
20 | Изрязване на канали за инсталации в циментова замазка | М | 13.32
21 | Демонтаж на растерен окачен таван | М2 | 17.88
22 | Демонтаж на растерен окачен таван с потънал борд | М2 | 43.25
23 | Демонтаж на растерен окачен таван с потънал борд за инсталации | М2 | 43.06
Демонтаж на вътрешна дограма
1 | Демонтаж врати 70/210-3бр | М2 | 4.41
2 | Демонтаж врати 80/210-1бр | М2 | 1.68
3 | Демонтаж врати 95/210-1бр | М2 | 2
4 | Демонтаж врати 110/210-4бр | М2 | 9.24
Други
1 | Демонтаж на прозорец 1,30/2,75 – 1бр | М2 | 3.58
2 | Демонтаж на парапет на тераса 100/266 | бр | 1
3 | Демонтаж (за подмяна) на вертикални клонове на инсталации | бр | 38
4 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 15
5 | Демонтаж на мивки | бр | 4
6 | Демонтаж душове | бр | 3
7 | Демонтаж на тоалетни чинии | бр | 3
8 | Демонтаж и монтаж на решетка прозорец монтажен отвор | бр. | 1
9 | Изнасяне на вътрешна дограма ръчно от обекта | бр. | 19
10 | Превоз на дограма от обекта | м2 | 17.33
11 | Изнасяне на стр. отпадъци ръчно от обекта | м3 | 52.5
12 | Превоз на строителни отпадъци | м3 | 52.5
13 | Депониране на строителни отпадъци | м3 | 52.5
ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ, ЛВ БЕЗ ДДС:
Участник/…………………………………………/

## Архитектура
ОБЕКТ: Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
НОВИ СМР
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | ЕД. М. | КОЛ - ВО | ЕД. ЦЕНА, ЛВ. БЕЗ ДДС | СТОЙНОСТ, ЛВ. БЕЗ ДДС
Нови тухлени стени
1 | Нова тухлена зидария 50см. при монтажен отвор – плътна тухла | M2 | 2.2
Нови стени от гипсокартон
1 | Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2Х2пл. Гипсокартон, включително 1 пл. Knauf Safeboard към процедурното помещение,с 6см минерална вата на метални щендери по лъчезащитен проект | M2 | 2.86
2 | Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2Х2пл. Гипсокартон с 6см минерална вата на метални щендери | M2 | 13.85
3 | Предстенна обшивка тип Knauf W626 с 1пл. гипсокартон и 1пл. тип Knauf Safeboard към процедурното помещение и 6см минерална вата на метални щендери по лъчезащитен проект | M2 | 14.61
4 | Предстенна обшивка тип Knauf W626 с 2пл. гипсокартон и 6см минерална вата на метални щендери | M2 | 2.96
5 | Предстенна обшивка с 2пл. тип Knauf Safeboard на метални щендери по лъчезащитен проект | M2 | 17.9
ПОКРИТИЯ ПО СТЕНИ
1 | Мазилка по стени | М2 | 29.51
2 | Подготовка на съществуващи стени латекс за нов латекс | М2 | 178.69
3 | Шпакловка и подготовка за латекс на новоизмазани стени | М2 | 29.51
4 | Облицовка на стени тип Knauf W611 с 1 плоскост тип Knauf Safeboard директно лепенa с гипсово лепило тип Knauf по лъчезащитен проект | М2 | 32.79
5 | Облицовка на стени тип Knauf W611 с 1 плоскост директно лепенa с гипсово лепило тип Knauf | М2 | 24.71
6 | Шпакловка и подготовка за латекс по гипсокартонени стени | М2 | 15.53
7 | Оформяне на отвори по тухлени стени – шпакловка, грунд и латекс | М2 | 15.78
8 | стени 20см – 10,20м‘ |  | 10.2
9 | стени 40см – 5,30м‘ |  | 5.3
10 | стени 70см – 9,00м‘ |  | 9
11 | Полагане на грунд преди латекс | М2 | 230.15
12 | Латекс по стени | М2 | 160.57
13 | Влагоустойчив латекс по стени | М2 | 69.58
14 | Грундиране и подготовка на основата за полагане на PVC рулонна облицовка | М2 | 127.39
15 | Polyester 1,5 mm /PVC по стени 2мм клас по реакция на огън Dsl-s1 | М2 | 127.39
НАСТИЛКИ
1 | Полагане на частична циментова замазка 8см | М2 | 44.25
2 | Гранитогрес противоплъзгащ 1см | М2 | 10
3 | Шлайфане и подготовка на основата | М2 | 45.75
4 | Грундиране на основата | М2 | 45.75
5 | Полагане на саморазливна замазка под PVC настилка - 1см | М2 | 45.75
6 | Доставка и монтаж на PVC антистатична рулонна настилка 2мм - клас по реакция на огън Dsl-S1 | М2 | 5.37
7 | Доставка и монтаж на електропроводима винилова настилка с декоративни елементи 2мм ASTM E648 Class 1 - клас по реакция на огън Dsl-S1 с холкери | М2 | 40.4
8 | Заземителна медна мрежа /операционни | м2 | 45.75
9 | PVC холкери | М‘ | 31.7
10 | Монтаж на цокъл 15см от антбактериална PVC настилка | М‘ | 31.7
11 | Машинно почистване и дезинфекция на запазваните настилки - гранитогрес | М2 | 46.88
12 | Машинно почистване и дезинфекция на запазваните настилки - PVC | М2 | 51.37
13 | Замонолитване на отвори около вертикални клонове и инсталации с противопожарни смеси – REI60 | бр | 8
14 | Доставка и монтаж на PVC меки первази | М‘ | 10.35
15 | Доставка и монтаж на первази гранитогрес 10см | М‘ | 14.28
ТАВАНИ
1 | Окачен таван от гипсокартон на метални щендери Н 2,90 от готов под (h 1,16м от ст.б. плоча) | М2 | 39.4
2 | Окачен таван растерен 60/60 с потънал борд, Н 2,80м от готов под (h 1,26м от ст.б. плоча) | М2 | 5.36
3 | Окачен таван растерен 60/60 с потънал борд, Н 3,65м от готов под (h 41см от ст.б. плоча) | М2 | 68.42
4 | Монтаж на демонтиран растерен окачен таван | М2 | 31.28
5 | Подготовка на съществуващ таван латекс за нов латекс | М2 | 13.1
6 | Скок в ниво 40 см | М‘ | 2.55
7 | Полагане на грунд преди латекс | М2 | 52.5
8 | Латекс по таван от гипсокартон | М2 | 5.36
9 | Латекс по таван сутерен | М2 | 13.1
ВЪТРЕШНИ ДОГРАМИ
МДФ ВРАТИ
1 | Еднокрили врати – 1бр. | М2 | 2.81
2 | Еднокрили врати - противовлажни – 1бр. | М2 | 2.95
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОГРАМА ОСИГУРЯВАЩА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА С ОЛОВНО ФОЛИО 0,5ММ ПО ЛЪЧЕЗАЩИТЕН ПРОЕКТ
3 | Еднокрили врати – 3бр. | М2 | 5.78
4 | Двукрили врати – 1бр. | М2 | 2.98
5 | Прозорец между командно и процедурно помещение 80/120см. – 1бр. С оловен еквивалент 1,8мм за 90kV | М2 | 0.96
РАЗНИ
1 | Вкопаване на метални греди в стени сутерен 3Х2бр | Бр. | 6
2 | Доставка и монтаж на метални подови кабелни канали, водоуплътнени, със светъл размер 25/6см. и монтажен капак от усилена стоманена ламарина | М1 | 13.2
3 | Монтаж на демонтиран прозорец в Процедурно помещение 130/275см. | Бр. | 1
4 | Матово фолио за прозорци процедурно помещение – от външната страна | М2 | 14.74
5 | Подмяна на вертикални елементи от инсталации – по преценка при разкриването им | М‘ | 40
6 | Метални щурцове за врати : | М1 | 34.6
-3бр. метален профил 140/180мм – 2,00м
-2бр. метален профил 140/180мм – 1,50м
-14бр. метален профил 140/180мм – 1,40м
7 | Двукратна обработка с дезинфекциращ разтвор по стоманобетонни плочи, стени и инсталационни ниши | М2 | 231
8 | Предпазни ламинирани ивици 30см. в коридори на височина 90см | М‘ | 14.5
9 | Монтаж на допълнителен затварящ терасата елемент 100/160см към парапета с възможност за ревизионно отваряне. | Бр. | 1
10 | Монтаж на демонтиран елемент от парапета на терасата 100/266см | Бр. | 1
11 | Обмазване с противопожарна боя EI120 мин. на метална конструкция | м2 | 69.3
12 | Облицовка на метална конструкция сутерен с гипсокартон на мет.щендери | м2 | 4.94
13 | Превоз на строителни отпадъци | м3 | 9
14 | Почистване | м2 | 135.85
15 | Мазилка по нова тухлена зидария при монтажен отвор | м2 | 4.4
16 | Боядисване на фасада при тераса | м2 | 34.85
17 | Организация на строителната площадка и временно строителство | бр | 1
18 | Облепване с предпазен найлон на врати, осветителни тела идр. | м2 | 720
19 | Подготовка на стени за боядисване | м2 | 2065.51
20 | Грундиране на стени преди латекс | м2 | 2065.51
21 | Латекс по стени и тавани | м2 | 2065.51
ОБЩО , ЛВ БЕЗ ДДС:
Участник /…………………………………………………./

## Конструкции
ОБЕКТ: Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
НОВИ СМР
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | ЕД. М. | КОЛ - ВО | ЕД. ЦЕНА, ЛВ. БЕЗ ДДС | СТОЙНОСТ, ЛВ. БЕЗ ДДС
1 | Метална конструкция за колони | кг | 2008.26
2 | Метална конструкция за греди | кг | 3344
3 | Изрязване същ.ст.б.настилка за фундамент | м' | 12
4 | Почистване и подготовка и грундиране на контактната повърхност между фундамент и съществуваща плоча | м2 | 3.17
5 | Доставка на бетон клас В35 | м3 | 3
6 | Полагане на бетон - ръчно, вкл. пренос | бр | 1
7 | Временно подпиране на плоча на кота 4.15 в зоната на премахване на същ.тухлени зидове | м2 | 62
8 | Детайли за закрепване | бр | 1
ОБЩО , ЛВ БЕЗ ДДС:
Участник:/........................................................./

## Силнотокови
ОБЕКТ: Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО СИЛНОТОКОВИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
НОВИ СМР
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | ЕД. М. | КОЛ - ВО | ЕД. ЦЕНА, ЛВ. БЕЗ ДДС | СТОЙНОСТ, ЛВ. БЕЗ ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на съществуващи табла | бр. | 2
2 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 14
3 | Демонтаж на съществуващи проводници и кабели | м. | 290
4 | Демонтаж на съществуващи контакти | бр. | 11
НОВИ СМР
1 | Доставка на байпасни табла ТАВР 160А към UPS за ангиографа и ТАВР 63А към UPS за ТКП | бр. | 2
2 | Доставка на табла ТКП и Т1 по схема | бр. | 2
3 | Монтаж на табла на стена | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж на UPS 25кVА за резервиране на табло ТКП | бр. | 1
5 | Монтаж на табло за управление на ангиографа МС, Генератор X-ray и Rack, стоящи /доставка на фирмата-производител на оборудването/ | бр. | 3
6 | Монтаж на UPS 120kVA и батериен блок, стоящи /доставка на фирмата-производител на оборудването/ | бр. | 2
7 | Направа и монтаж на метална конструкция за основа на табла МС, Генератор X-ray, Rack | бр. | 3
8 | Доставка и монтаж на стена на мощностни изключватели по параметри на доставчика | бр | 2
9 | Прокопаване на улеи в мазилка и възстановяване . | м. | 140
10 | Доставка и монтаж под мазилка на ПЕ-тръби Ø11mm. | м. | 29
11 | Доставка и монтаж под мазилка на ПЕ-тръби Ø14mm. | м. | 69
12 | Доставка и полагане на ст.поцинкована тръба 2” през плоча и по стена | м. | 11
13 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 по скара в окачен таван | м. | 29
14 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 в окачен таван и в ПЕ-тръба | м. | 59
15 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,5 мм2 по скара в окачен таван и стена | м. | 88
16 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х1,5 мм2 в окачен таван и стена | м. | 32
17 | Доставка и полагане на кабел СВТ 6х1,5 мм2 в окачен таван и стена | м. | 49
18 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 по скара в окачен таван и стена | м. | 280
19 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 по скара в окачен таван и стена | м. | 19
20 | Доставка и полагане на кабел СВВ 5х16 мм2 по скара в окачен таван | м. | 39
21 | Доставка и полагане на кабел СВВ 3х10 мм2 по скара в окачен таван | м. | 29
22 | Доставка и полагане на кабел H07RN-F х35 мм2 по скара | м. | 18
23 | Доставка и полагане на кабел H07RN-F 4х50 мм2 в ст. тръба 2” | м. | 9
24 | Доставка и полагане на кабел H07RN-F 4х50 мм2 по скара в окачен таван и на скоби | м. | 69
25 | Доставка и полагане на контролен кабел СВВ 16х1 мм2 по мет. скара | м. | 19
26 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара 300/50 | м. | 8
27 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара 200/50 | м. | 190
28 | Суха разделка, направа на каб.глава и свързване на кабелни жила 50мм2 към съоръжение | бр. | 48
29 | Суха разделка, направа на каб.глава и свързване на кабелни жила 35мм2 към съоръжение | бр. | 8
30 | Суха разделка и свързване на кабелни жила 10мм2 към съоръжение | бр. | 16
31 | Суха разделка и свързване на кабелни жила 16мм2 към съоръжение | бр. | 50
32 | Суха разделка и свързване на кабелни жила до 4мм2 към съоръжение | бр. | 336
33 | Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 39W, 4000 ºК, Ra=84, тип „Луна”, димируеми | бр. | 19
34 | Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 39W, 4000 ºК, Ra=84, тип „Луна” | бр. | 8
35 | Монтаж на осв.тяло с к.л.л. 11W, с вградена АБ, за евакуационно осв. | бр. | 8
36 | Доставка и монтаж на ключове обикновени | бр. | 3
37 | Доставка и монтаж на ключове димиращи | бр. | 3
38 | Доставка и монтаж на ключове девиаторни | бр. | 8
39 | Доставка и монтаж на ключове кръстати | бр. | 1
40 | Доставка и монтаж на PIR-ключ | бр. | 1
41 | Доставка и монтаж на стена на аварийни стоп-бутони, тип „гъба”, с по 2 НО контакти. | бр. | 4
42 | Доставка и монтаж на крайни изключватели врата | бр. | 3
43 | Доставка и монтаж на предупредителни светлини „не влизай”, червени | бр. | 3
44 | Монтаж на окачен таван на захранващи контакти за монитор и операционна лампа. | бр. | 2
45 | Доставка и монтаж на контакти 16А, единични, „Шуко” | бр. | 8
46 | Доставка и монтаж на контакти 16А, сдвоени, „Шуко” | бр. | 9
47 | Доставка и монтаж на контакти 16А, 4бр. единични в обща рамка | бр. | 6
48 | Доставка и монтаж на заземителна клема за електропроводим под | бр. | 2
49 | Прозвъняване на т.к. | бр. | 38
50 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч. | 48
51 | Доставка и полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 в подовата замазка и в стенна мазилка | м. | 16
52 | Доставка и полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 в каб. канал | м. | 4
53 | Направа и свързване на заземителна клема за електропроводима подова настилка | бр. | 2
54 | Свързване на елементи от металните конструкции към заземит.шина чрез заварка | бр. | 8
55 | Полагане на стоманена шина 40/4 в терен | м. | 4
56 | Направа на ревизионна клемна кутия | бр. | 1
57 | Забиване на колове 63/63/6 – 4бр.х 2,5м | компл. | 1
ОБЩО , ЛВ БЕЗ ДДС:
Участник/:.........................................../

## Слаботокови
ОБЕКТ: Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
ЧАСТ: слаботокови инсталации
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
НОВИ СМР
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | ЕД. М. | КОЛ - ВО | ЕД. ЦЕНА, ЛВ. БЕЗ ДДС | СТОЙНОСТ, ЛВ. БЕЗ ДДС
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
Инсталационни работи – Пожароизвестителна система
1 | Направа на отвори в тухлени стени | бр. | 3
2 | Полагане на гофрирана тръба ф16 мм | м | 28
3 | Изтегляне проводник /кабел/ в тръба | м | 303
4 | Доставка кабелоподобен пров. - червен трудногорим - 2x0.8мм червен | м | 303
5 | Свързване на проводник към съоръжение | бр | 106
6 | Прозвъняване на кабелни жила | бр | 106
7 | Направа на суха разделка на кабел до 2 жила | бр | 55
8 | ПНР и измерване на съединителна линия | бр. | 1
Монтаж на съоръжения - Пожароизвестителна система
1 | Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител на окачен таван | бр. | 10
2 | Монтаж и ПНР на светлинен сигнализатор | бр. | 6
3 | 72-часова проба на системата | ч.ч. | 24
4 | Проверка тракта датчик централа | бр | 12
5 | Монтаж и ПНР на модул за управление | бр. | 1
6 | Монтаж и ПНР на захранващ блок | бр. | 1
Доставка на машини и съоръжения - Пожароизвестителна система
1 | Интелигентен аналогов адресируем оптичен димов пожароизвестител, програмируема чувствителност, самодиагностика, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54, BOSCH | бр. | 10
2 | Универсална основа за скрита и открита инсталация | бр. | 10
3 | Модул за светлина сигнализация | бр. | 6
4 | Адресируем модул за управление | бр. | 1
5 | Захранващ блок | бр. | 1
ЛОКАЛНА РАДИОСИСТЕМА
Инсталационни работи – Локална радиосистема
1 | Направана улеи в тухлена стена с размер 5/5 см | м | 3
2 | Направа на отвор в тухлена стена | бр. | 3
3 | Доставка и Монтаж на конзола | бр. | 1
4 | Доставка и Монтаж на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж | бр. | 2
5 | Полагане на JY/ST/Y над окачен таван | м | 50
6 | Изтегляне на JY/ST/Y в тръба | м | 18
7 | Полагане на гофрирана тръбаф16 мм по стена | м | 6
8 | Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван | м | 17
9 | Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила | бр. | 37
10 | Доставка на кабелопод.проводник JY/ST/Y 2x2x0.8мм - червен | м | 30
11 | Доставка на кабелопод.проводник JY/ST/Y 1x2x0.5мм2- червен | м | 45
12 | Свързване на кабелни жила | бр. | 37
Монтаж на съоръжения – Локална радиосистема
1 | Монтаж и ПНР на тонрегулатор | бр. | 2
2 | Монтаж и ПНР на високоговорители на таван 1,5 вт | бр. | 3
Доставка на машини и съоръжения – Локална радиосистема
1 | Високоговорители за окачен таван 6,3 и 1.5W, 100V | бр. | 3
2 | Атенюатор за 6W, 100V | бр. | 2
ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - компютърна и интернет
Инсталационни работи – Телефонна и СКС
1 | Направа улеи в стена | м | 12
2 | Направа на отвор в тухлена стена | бр. | 3
3 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм по стена(вертикално) с водач | м | 12
4 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм над окачен таван и скара | м | 28
Доставка и монтаж на съоръжения – Телефонна и СКС
| Доставка и монтаж на тримодулна кутия, комплектована с 3 бр. Insert RJ45 Cat. 6, скрит монтаж | бр. | 4
| Доставка,изтегляне и полагане на инсталационен кабел ReaMO Cat.7, S/FTP, 4P, AWG 23, up to 750 MHz | м | 110
| Доставка и монтаж на държач за 4 броя RJ45 | бр. | 18
| Доставка и монтаж на свързващ модул RJ 45,"Real10",Cat6 | бр. | 28
| Терминиране на свързвщ модул RJ45, Cat.6 | бр. | 28
| Доставка на свързващ кабел ,телефонен,1,5м | бр. | 5
| Доставка на свързващ кабел ,интернет,1,5м | бр. | 5
| Монтаж на свързващ кабел, екраниран, 1.5м | бр. | 10
| Доставка и полагане на маркировка за кабел | бр. | 18
| Наладка и пускане в действие на системата | бр. | 1
| Зачистване и свързване на жила | бр. | 180
| Електрически проби на кабелни жила | бр. | 95
| Функционална проверка на инсталацията | бр. | 1
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Инсталационни работи
| Демонтаж на камера | бр. | 1
| Удължаване на кабелно трасе | м | 10
| Доставка на кабелен проводник UTP | м | 10
| Доставка на скрепителни елементи | бр. | 2
| Монтаж на камера | бр. | 1
| Настройка и тест на камера | бр. | 1
ОБЩО , ЛВ БЕЗ ДДС:
Участник/................................................./

## ОВиК
ОБЕКТ: Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
ЧАСТ: ОВК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
НОВИ СМР
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | ЕД. М. | КОЛ - ВО | ЕД. ЦЕНА, ЛВ. БЕЗ ДДС | СТОЙНОСТ, ЛВ. БЕЗ ДДС
Доставка /направа/ и монтаж на:
1 | Блок вентилационен смукателно-нагнетателен, канален тип, с вградени: Смукателен вентилатор, нагнетателен вентилатор, рекуперационен топлообменник с тънкослойни влагопропускливи разделителни слоеве, филтър за отработен въздух G3, високоефективен филтър за пресен въздух клас F7, байпас, дистанционно управление и монтажни елементи; тип Mitsubishi Electric Lossnay LGH-80RVX-E или подобен, с технически данни: Еднофазно ел.захранване 220-240V; Консумирана ел.мощност 0,38kW; Максимален дебит на въздуха 2х800 m3/h; Външно статично налягане 150 Ра; КПД на на температурния обмен 79%;Шум на разстояние 1,5 m: 33,5dB; Размери Д/Ш/В: 1036/1010/404 mm; Тегло 53kg; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика | бр | 1
2 | Въздухонагревател електрически канален тип Systemair CBМ 250-6,0 или подобен, комплект с вграден електронен регулатор на температура, канален осезател за температура с диапазон 0-30оС, монтажни елементи, с технически данни: Ел.захранване 400V, Ел.мощност 6,0 kW, присъединителен размер ф250 mm, тегло 5,2kg; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика | бр | 1
3 | Климатизатор моносплит-система на директно изпарение, инверторен, термопомпен, тип Mitsubishi Electric или подобен, включващ: Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип PKA-RP100KAL с технически данни: Охладителна мощност от 4,9 до 11,4 kW; Отоплителна мощност от 4,5 до 14 kW; Ел.захранване чрез външното тяло; Сезонен хладилен коефициент/Сезонен коефициент на трансформация охлаждане/отопление 6,1/4,1; Енергиен клас А++/A+; Макс.въздушен поток 1560 m3/h; Шумово ниво макс 49dB; размери В/Ш/Д: 365/1170/295 mm; тегло 21kg; | бр | 4
3' | Външно тяло тип PUHZ-ZRP100VKA2 с технически данни: Ел.захранване монофазно 230V; Ел.мощност 2,4kW; Ниво на звуково налягане макс. 69dB; Размери В/Ш/Д: 1338/1050/330 mm; тегло 116kg; максимална дължина на тръбния път 75m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 15оС до плюс 46оС, отопление от минус 20оС до плюс 21оС; Тръбен и кабелен път с дължина 15m; Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика
4 | Климатизатор моносплит-система на директно изпарение, инверторен, термопомпен, тип Mitsubishi Electric или подобен, включващ: Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип PKA-RP35GHAL с технически данни: Охладителна мощност от 1,6 до 4,5 kW; Отоплителна мощност от 1,6 до 5,2 kW; Ел.захранване- чрез външното тяло; Сезонен хладилен коефициент/Сезонен коефициент на трансформация охлаждане/отопление 5,7/3,9; Енергиен клас А+/A; Макс.въздушен поток 720 m3/h; Шумово ниво макс 43dB; размери В/Ш/Д: 295/898/249 mm; тегло 13kg; | бр | 1
4' | Външно тяло един брой тип PUHZ-ZRP35VKA с технически данни: Ел.захранване монофазно 230V; Ел.мощност 1kW; Ниво на звуково налягане макс. 46dB; Размери В/Ш/Д: 600/800/300 mm; тегло 43kg; максимална дължина на тръбния път 50m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 5оС до плюс 46оС, отопление от минус 20оС до плюс 21оС; Тръбен и кабелен път с обща дължина 5m; Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика
5 | Климатизатор моносплит-система на директно изпарение, инверторен, термопомпен, тип Mitsubishi Electric или подобен, включващ: Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип MSZ-SF25VE с технически данни: Охладителна мощност от 0,9 до 3,4 kW; Отоплителна мощност от 2,0kW; Ел.захранване- чрез външното тяло; Сезонен хладилен коефициент/Сезонен коефициент на трансформация охлаждане/отопление 7,6/4,4, енергиен клас А++/A+; Макс.въздушен поток 546 m3/h; Шумово ниво макс 45dB; размери В/Ш/Д: 299/798/195 mm; тегло 10kg; | бр | 1
5' | Външно тяло един брой тип MUZ-SF25VE с технически данни: Ел.захранване монофазно 230V; Ел.мощност 0,6kW; Ниво на звуково налягане макс. 47dB; Размери В/Ш/Д: 550/800/285 mm; тегло 31kg; максимална дължина на тръбния път 20m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 10оС до плюс 46оС, отопление от минус 15оС до плюс 20оС; Тръбен и кабелен път с обща дължина 12m; Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика
6 | Решетка защитна вентилационна за челен монтаж на въздуховод, правоъгълна 597X347мм с мрежа против насекоми тип TROX AWK 597X347 или подобна | бр | 1
7 | Решетка нагнетателна за монтаж на окачен таван тип TROX ADLR8 или подобна, с кръгъл лицев панел с диаметър 600 mm комплект с присъединителна кутия с ругулираща клапа | бр | 2
8 | Решетка смукателна с вертикални жалузи тип TROX KS-C 225x825 с рязмери 825х225 за монтаж на въздуховод | бр | 1
9 | Дифузор нагнетателен тип Systemair Balance S-160 с присъединителен размер ф160mm или подобен | бр | 3
10 | Дифузор смукателен тип Systemair Balance Е-160 с присъединителен размер ф160mm или подобен | бр | 3
11 | Въздуховод от поцинкована ламарина, кръгъл ф250 с топлоизолация 20mm от минерална вата | м | 20
12 | Колена 90о за същите | бр | 5
13 | Въздуховод от поцинкована ламарина, кръгъл ф160 с топлоизолация 20mm от минерална вата | м | 14
14 | Колена 90о за същите | бр | 2
15 | Въздуховод от поцинкована ламарина, кръгъл ф125 с топлоизолация 20mm от минерална вата | м | 25
16 | Колена 90о за същите | бр | 7
17 | Въздуховоди гъвкави, кръгли, топлоизолирани ф 250 | м | 8
18 | Шапка за въздуховод ф250 | бр | 1
19 | Газопредупредителна система WINGAS или подобна | бр | 1
20 | Конструкция от стоманени профили за укрепване на съоръжения и въздуховоди | т | 0.06
21 | Пробиване на отвори до 300х300mm в съществуващи стени | бр | 14
22 | Единична проба на вентилационен блок с два вентилатора | бр | 1
23 | Настройка на проектни въздушни дебити на приточно-смукателна вентилационна инсталация | бр | 1
24 | Демонтаж на съществуващи алуминиеви радиатори, вентили, холендри и тръбни връзки | бр | 5
25 | Демонтаж на съществуващи климатизатори - вътрешно и външно тяло, вкл. тръбен път | бр | 4
ОБЩО , ЛВ БЕЗ ДДС:
Участник/...................................../

## ВиК
ОБЕКТ: Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
ЧАСТ: В и К
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
НОВИ СМР
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | ЕД. М. | КОЛ - ВО | ЕД. ЦЕНА, ЛВ. БЕЗ ДДС | СТОЙНОСТ, ЛВ. БЕЗ ДДС
ВОДОПРОВОД
ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ НА К. ±0.00
1 | Доставка и монтаж на полипро- пиленови тръби - п.пр. Ф 20 | м.л. | 25
2 | За фасонни части на п.пр. Тръби Ф 20 - 50%/м1 | м.л. | 12
3 | Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване ф 20 | бр. | 20
4 | Смесителни батерии за мивки | бр. | 4
5 | Спир. кран ф20 | бр. | 2
6 | Възвр. клапа СК ф20 | бр. | 4
7 | Привързване на водопровод към съществ. ВВК | бр. | 10
8 | Доставка и монтаж ПК-2" | бр. | 1
Вертикални клонове
1 | Доставка и монтаж на полипро- пиленови тръби - п.пр. Ф 32 с фас. части | м.л. | 58
2 | Доставка и монтаж на полипро- пиленови тръби - п.пр. Ф25 с фас. части | м.л. | 30
3 | Доставка и монтаж на полипро- пиленови тръби - п.пр. Ф20 с фас. Части | м.л. | 32
4 | Демонтаж поц.тр. 1" | м.л. | 58
5 | Демонтаж поц.тр.3/4" | м.л. | 30
6 | Демонтаж поц.тр.1/2" | м.л. | 32
7 | Демонтаж см. батерии за тоал.мивки | бр. | 5
8 | Демонтаж см. батерии за душ | бр. | 3
9 | Демонтаж ск. Ф20 | бр. | 3
10 | Хидравлично изпитване на водопр.-ф32 | м.л. | 145
11 | Дезинфекция водопровод до ф32 | м.л. | 145
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на pvc тръби:
| ○ ф 110 за ВКК | м.л. | 25
| ○ ф 50 | м.л. | 10
2 | Доставка и монтаж на pvc тръби за фасонни части - 50%
| ○ ф 110 за ВКК | м.л. | 13
| ○ ф 50 | м.л. | 5
3 | Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване на канализация ф110 | бр. | 20
4 | Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване на канализация ф50 | бр. | 5
5 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор pvcф110 | бр. | 5
6 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор pvcф50 | бр. | 2
7 | Доставка и монтаж на мивки със сифон | бр. | 4
8 | Доставка и монтаж на п.пр.тр.ф20 за конденз | мл. | 30
9 | Доставка и монтаж на вакуумна клапа ф50 | бр. | 1
10 | Демонтаж тоал. мивка | бр. | 5
11 | Демонтаж клозет | бр. | 3
12 | Демонтаж ВКК ф110 | мл | 25
13 | Привързване на канализация към съществуваща | бр. | 25
14 | Хидравлично изпитване на канализация | м.л. | 35
ОБЩО , ЛВ БЕЗ ДДС:
Участник/..................................../

## Мед.газове
ОБЕКТ: Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
ЧАСТ: Медицински газове
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
НОВИ СМР
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | ЕД. М. | КОЛ - ВО | ЕД. ЦЕНА, ЛВ. БЕЗ ДДС | СТОЙНОСТ, ЛВ. БЕЗ ДДС
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
I.ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Монтаж на стенна доза за сгъстен въздух | Бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на медна тръба Ф 10 х 1 | м | 83
3 | Доставка и монтаж на медна тръба Ф 12 х 1 | м | 21
4 | Доставка и монтаж на медна тръба Ф 15 х 1 | м | 5
5 | Продухване на инсталацията | м | 109
6 | Изпробване на якост | м | 109
7 | 72-часова проба на инсталацията | м | 109
II. ОБЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ
1 | Демонтаж на съществуващо ЕРТ/ етажно разпределително талбло | Бр. | 1
2 | Монтаж на Етажно разпределителна табло за 3 вида газ – кислород, сгъстен въздух, вакуум | Бр. | 1
3 | Монтаж на панел за медицински газове | Бр. | 1
ДОСТАВКА
I. ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка на стенна доза за сгъстен въздух | Бр. | 2
II. ОБЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ
1 | Доставка на Етажно разпределително табло за 3 газа | Бр. | 1
2 | Доставка на болничен панел съдържащ: 2 бр. дози за кислород, 2 бр. дози за вакуум , 1 бр. доза за сгъстен въздух, 1 бр. доза за отвеждане на отработен наркозен газ ( AGSS) | Бр. | 1
3 | Доставка на ротаметър с овлажнител | Бр. | 3
4 | Доставка на аспирационно устройство | Бр. | 3
ОБЩО , ЛВ БЕЗ ДДС:
Участник/......................................../