## KSS
ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УРОРЕНТГЕНОЛОГИЯ,
МОДЕЛ UROSKOP OMNIA MAX, ПРОИЗВОДСТВО НА SIEMENS
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове дейности | Мярка | Общо
1 | Част - Електро | лв
2 | Част - Арх. | лв
3 | Част - СК | лв
4 | Част - ОВК | лв
5 | Част -ВиК | лв
6 | Част - Медицински Газове | лв
общо:

## elektro
ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УРОРЕНТГЕНОЛОГИЯ,
МОДЕЛ UROSKOP OMNIA MAX, ПРОИЗВОДСТВО НА SIEMENS
ЧАСТ: Електро
ФАЗА: ТП
№ | Наименование на материалите и видовете работа | Мярка | К-во | Ед.цена | Общо
1 | Доставка на табло TуRO - табло управление съгл. приложена ел. схема | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка на табло Твент (табло вентилация) съгл. приложена ел. схема | бр. | 1 |  | 0
3 | Монтаж на стоящи табла до стена | бр. | 2 |  | 0
4 | Свързване на проводник със съоръжение до 6 mm2 | бр. | 20 |  | 0
5 | Свързване на проводник със съоръжение до 16 mm2 | бр. | 9 |  | 0
6 | Свързване на проводник със съоръжение до 35 mm2 | бр. | 6 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на кабелни обувки 6 mm2 | бр. | 20 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на кабелни обувки 16 mm2 | бр. | 9 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на кабелни обувки 35 mm2 | бр. | 6 |  | 0
10 | Доставка, монтаж и/или изтегляне на медено въже 6 mm2 към метални нетоководещи части на медицинското оборудване | м | 10 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на контакт “шуко” 16 A 250 V, троен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка | бр. | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на контакт “шуко” 16 A 250 V, двоен червен цвят (сервизни нужди) за монтаж в обща рамка | бр. | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на контакт “шуко” 16 A 250 V, двоен бял цвят (сервизни нужди) за монтаж в обща рамка | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на контакт “шуко” 16 A 250 V, троен бял цвят (общи нужди) | бр. | 4 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на бутониера за управление ЕАТ – включване/ изключване със светлинна индикация | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на бутони за управление АТ – аварийно изключване | бр. | 4 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на стена на светеща конзола с надпис “Не влизай” или "Внимание ренгеново лъчение" (лампата да не е ЛЛ или енергоспестяваща) | бр. | 4 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на ключ блокаж (Door switch, МУК) | бр. | 2 |  | 0
19 | Лампен излаз с пров. СВТ ср. дълж. 6 m | бр. | 29 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на осветително тяло LED IP 21 за монтаж в окачен таван, 29W 60/60,3600lum | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на осветително тяло LED IP 21 за монтаж в окачен таван, 29W, 30/120 ,3600lum | бр. | 12 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на осветително тяло LED IP 21 за монтаж в окачен таван, 15W димируемо | бр. | 4 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на осветително тяло ЛЛ 4х14W IP 21 за монтаж в окачен таван | бр. | 8 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на обикновен ключ | бр. | 1 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на сериен ключ | бр. | 3 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на дивиаторен ключ | бр. | 2 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на димерен ключ | бр. | 2 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация | бр. | 32 |  | 0
28 | Полагане под мазилка или над окачен таван на гофрирана тръба Ф16-23 mm | м | 650 |  | 0
29 | Доставка и полагане на кабел СВТ /ПВВМБ1/ – 3 х 1.5 mm2 | м | 210 |  | 0
30 | Доставка и полагане на кабел СВТ /ПВВМБ1/ – 3 х 2.5 mm2 | м | 95 |  | 0
31 | Доставка и полагане на кабел 3х4 mm2 СВТ | м | 25 |  | 0
32 | Доставка и полагане на кабел 5х2,5 mm2 СВТ | м | 35 |  | 0
32 | Доставка и полагане на кабел 5х4 mm2 СВТ | м | 20 |  | 0
33 | Доставка и полагане на кабел 1х16 mm2 ПВ-А2 | м | 60 |  | 0
34 | Доставка и полагане на кабел 3х25/16mm2 СВТ /ПВ-А2 (точното разстояние да се определи на място) | м | 60 |  | 0
35 | Доставка и полагане на кабел LIYY 2х1,0mm2 | м | 60 |  | 0
36 | Доставка и полагане на кабел LIYY 5х1,0mm2 | м | 25 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на DATA извод | бр. | 2 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на телефонен извод | бр. | 1 |  | 0
39 | Доставка и изтегляне кабел UTP cat 5e в монтирани тръби (разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за телефонна линия | м | 60 |  | 0
40 | Доставка и изтегляне кабел FTP cat 6e в монтирани тръби ( разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за DATA инсталация | м | 120 |  | 0
41 | Наладка на двигател (съоръжение, климатик вентилатор нагревател) | бр. | 5 |  | 0
| Доставка и монтаж на заземител състоящ се от 3 кола и шина между тях, тест клема, включително направа на изкоп със зариване и трамбоване | к-т | 1 |  | 0
42 | Измерване на заземлението на заземителна инсталация | бр. | 1 |  | 0
0
Изготвил: .....................................инж.Някшолова

## arx
ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УРОРЕНТГЕНОЛОГИЯ,
МОДЕЛ UROSKOP OMNIA MAX, ПРОИЗВОДСТВО НА SIEMENS
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА (ТЕХНОЛОГИЧНА И ЛЪЧЕЗАЩИТА)
ФАЗА: ТП
№ | Наименование на материалите и видовете работа | Мярка | Коли-
|  |  | чество | Ед.цена | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Демонтаж стар рентгенов апарат и допълнително оборудване | бр. | 1 |  | 0
2 | Демонтаж врати | бр. | 7 |  | 0
3 | Демонтаж подово покритие | м2 | 70 |  | 0
4 | Демонтаж стари подови кабелни канали с капаци | общо | 1 |  | 0
5 | Запълване отвори от стари подови кабелни канали с капаци, с необходимата якост за подова замазка | общо | 1 |  | 0
6 | Демонтаж мивки | бр. | 3 |  | 0
7 | Доставка и монтаж корито с мивки - Подготовка екипи | бр. | 1 |  | 0
9 | Демонтаж фаянс и изчукване лепило около мивки | м2 | 8 |  | 0
11 | Демонтаж фаянс по стени и изчукване лепило във Фотолаборатория | м2 | 19 |  | 0
12 | Мазилки зад демонтиран фаянс | м2 | 19 |  | 0
13 | Разбиване куфари от г.к. стара вентилация по таван | м2 | 10 |  | 0
14 | Смяна стъклопакет с термопанел в горна част на прозорци и оформяне отвори в съответствие с изходите на вентилацията | бр. | 2 |  | 0
15 | Изграждане отвори | м2 | 11 |  | 0
16 | Зазиждане отвори | м2 | 7 |  | 0
17 | Изграждане на щурцове | м' | 8 |  | 0
18 | Обръщане около врати | м' | 67 |  | 0
19 | Изграждане стена тип сандвич, двустранно зазиждане отвори с по 1 пласт Knauf Safeboard на конструкция | м2 | 5.5 |  | 0
20 | Лепене на 1 пласт Knauf Safeboard по стена | м2 | 20 |  | 0
21 | Обшивка пред прозорци с 1 пласт Knauf Safeboard на конструкция | м2 | 15 |  | 0
22 | Мазилки по нова зидария | м2 | 17 |  | 0
23 | Шпакловки по стени (помещения + коридори пред помещения) | м2 | 235 |  | 0
24 | Латекс по стени (помещения + коридори пред помещения) | м2 | 100 |  | 0
25 | Санитарен латекс по стени Процедурно и Подготовка екипи | м2 | 136 |  | 0
26 | Доставка и монтаж гипскартон за тавани | м2 | 58 |  | 0
27 | Шпакловки по тавани (таванна плоча между колони, гипскартон) | м2 | 58 |  | 0
28 | Латекс по тавани (гипскартон) | м2 | 6 |  | 0
29 | Санитарен латекс по тавани (гипскартон - Процедурно и Подготовка) | м2 | 53 |  | 0
30 | Доставка и монтаж пана ревизионни отвори в тавани | бр. | 7 |  | 0
31 | Доставка и монтаж растерен окачен таван, тип Армстронг | м2 | 16 |  | 0
32 | Доставка и монтаж подови кабелни канали с капаци - 20/15 см | м' | 15 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали - 10/6см | м' | 6 |  | 0
34 | Разбиване / изсичане подова замазка за вкопани подови канали | м2 | 4 |  | 0
35 | Полагане изравнителна саморазливна замазка - Процедурно пом. | м2 | 42.5 |  | 0
36 | Доставка и полагане рулонна подова PVC - настилка (антистатик с отвеждащо съпротивление от 10/5 до 10/7 Ω) - Процедурно и Подготовка екипи | м2 | 47 |  | 0
37 | Холкери за PVC в процедурно и подготовка екипи | м' | 40 |  | 0
38 | Доставка и полагане рулонна подова PVC-настилка - Командно и Преддверие персонал | м2 | 20.32 |  | 0
39 | Холкери за PVC в Командно и Преддверие персонал | м' | 28 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на врати: |  |  |  | 0
| 90/200 - лява | бр. | 1 |  | 0
| 90/200 - дясна | бр. | 1 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на врати, тип “сандвич” с оловен еквивалент |  |  |  | 0
| 130/210 – лява с топка - 1 мм оловен еквивалент | бр. | 1 |  | 0
| 100/200 - дясна с топка - 1 мм оловен еквивалент | бр. | 1 |  | 0
| 100/200 - лява - 1 мм оловен еквивалент | бр. | 1 |  | 0
42 | Доставка на работен плот 140х70см | бр. | 1 |  | 0
0
Изготвил: .............................................инж.Някшолова
Изготвил :
К.Николов

## SK
ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УРОРЕНТГЕНОЛОГИЯ,
МОДЕЛ UROSKOP OMNIA MAX, ПРОИЗВОДСТВО НА SIEMENS
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
ФАЗА: ТП
№ | Наименование на материалите | Мярка | Коли- | Ед.Цена | Общо
| и видовете работа |  | чество
1 | Изрязване същ.ст.б.настилка за фундамент | м2 | 2 |  | 0
2 | Бетон клас В35 за фундамент 0,5 куб.м. | м3 | 0.5 |  | 0
3 | Разрушаване на същ.тухлени стени и извозване на стр.отпадъци | м3 | 8 |  | 0
4 | Временно подпиране плоча над кота 0.00 в зоната на премахване на същ.тухлени зидове 30кв.м. | общо | 1 |  | 0
5 | Разширяване на отвори за нови врати | общо | 1 |  | 0
6 | Укрепване по задание /виж чертеж/ | общо | 1 |  | 0
0
Изготвил: .............................инж.Някшолова

## HVAC
ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УРОРЕНТГЕНОЛОГИЯ,
МОДЕЛ UROSKOP OMNIA MAX, ПРОИЗВОДСТВО НА SIEMENS
ЧАСТ: ОВК
ФАЗА: ТП
№ | Наименование на материалите | Мярка | Коли- | Ед.Цена | Общо
| и видовете работа |  | чество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. ВЕНТИЛАЦИЯ
СМУКАТЕЛНА СИСТЕМА "С 1"
1 | Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина 0,8мм на фалц и фланци, правоъгални, прави с периметър до 1200 мм. | м2 | 12 |  | 0
2 | Също, но фасонни | м2 | 3.6 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на канален вентилатор с дебит 1320м3/ч, Н=450Ра, N=2460W/400Vкомплект с табло за управление | бр. | 1 |  | 0
4 | Пуск и наладка на вентилационни системи | бр. | 1 |  | 0
5 | Механична наладка и ефективно регулиране на вентилационни системи | ч.ч. | 12 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на профилна стомана за укрепване на въздуховоди | кг. | 50 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина кръгли, спирално навити ф300 | мл. | 30 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина кръгли, спирално навити ф500 | мл. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на коляно за кръгъл въздуховод, спирално навити ф300 | бр. | 3 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на преход ф300/ф500 | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на регулируема решетка 290/290; с регулираща и направляваща секция, комплект с кутия с височина 200mm и регулираща клапа ø120мм | бр. | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на регулируема решетка 600/600; с регулираща и направляваща секция, комплект с кутия с височина 300mm и регулираща клапа ø250мм | бр. | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на регулируема решетка 825/225; Fж.с.=0.16м2 с регулираща и направляваща секция | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на ПЖР Ф300мм с моторна задвижка | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на гъвкъв въздуховод ø250 до 1.0м | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на гъвкъв въздуховод ø120 до 2.0м | бр. | 2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на щуц ø250 за монтаж към правоъгълен въздуховод | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на щуц ø120 за монтаж към правоъгълен въздуховод | бр. | 2 |  | 0
19 | Направа и монтаж на виброустойчива рама за вентилатор от профилна стомана | бр. | 1 |  | 0
20 | Направа и монтаж на гъвкави връзки между вентилатор и въздуховоди | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на мрежеста решетка ф500мм. | бр. | 1 |  | 0
22 | Автовишка | м.см. | 1 |  | 0
| НАГНЕТАТЕЛНА СИСТЕМА "Н 1" |  |  |  | 0
23 | Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина 0,8мм на фалц и фланци, правоъгални, прави с периметър до 1500 мм. | м2 | 12 |  | 0
24 | Също, но фасонни | м2 | 3.6 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на канален вентилатор с дебит 1220м3/ч, Н=450Ра, N=2460W/400V /комплет с табло за управление/ | бр. | 1 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на електрически калорифер с мощност 10.0kW | бр. | 1 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на филтър EU 5 600/200мм | бр. | 1 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на НЖР 600/300мм за пресен въздух 1220м3/час | бр. | 1 |  | 0
29 | Пуск и наладка на вентилационни системи | бр. | 1 |  | 0
30 | Механична наладка и ефективно регулиране на вентилационни системи | ч.ч. | 12 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на профилна стомана за укрепване на въздуховоди | кг. | 150 |  | 0
32 | Направа и монтаж на виброустойчива рама за вентилатор от профилна стомана | бр. | 1 |  | 0
33 | Направа и монтаж на гъвкави връзки между вентилатор и въздуховоди | бр. | 2 |  | 0
34 | Направа и монтаж на изолация на въздуховоди на приточната система с дюшек от мергелна вата 50мм., каширана с алуминиево фолио | м2 | 15.6 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на регулируема решетка 290/290; с регулираща и направляваща секция, комплект с кутия с височина 200mm и регулираща клапа ø120мм | бр. | 2 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на регулируема решетка 600/600; с регулираща и направляваща секция, комплект с кутия с височина 300mm и регулираща клапа ø250мм | бр. | 2 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на гъвкъв въздуховод ø120 до 1.5м | бр. | 2 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на гъвкъв въздуховод ø250 до 1.5м | бр. | 2 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на щуц ø120 за монтаж към правоъгълен въздуховод | бр. | 2 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на щуц ø250 за монтаж към правоъгълен въздуховод | бр. | 2 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на ПЖР 600/200мм с моторна задвижка | бр. | 1 |  | 0
II. КЛИМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  | 0
42 | Доставка и монтаж на нова SPLIT система с едно външно и едно вътрешно тяло Qох=6.0/1.20-6.70/kW; Qот=7.0/1.0-7.50/kW , N=2.60kW/230V, комплект с тръбна разводка и дистанционно управление | бр. | 1 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на нова SPLIT система с едно външно и едно вътрешно тяло Qох=3.50/0.80-4.10/kW; Qот=4.20/0.9-5.60/kW , N=1.00kW/230V, комплект с тръбна разводка и дистанционно управление | бр. | 1 |  | 0
44 | демонтаж съществуващи климатици | бр. | 3 |  | 0
III. ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
45 | Преместване съществуващ радиатор 14 ребра | бр. | 1 |  | 0
0
изготвил: ............................инж.Някшолова

## ViK
ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УРОРЕНТГЕНОЛОГИЯ,
МОДЕЛ UROSKOP OMNIA MAX, ПРОИЗВОДСТВО НА SIEMENS
ЧАСТ: ВиК
ФАЗА: ТП
№ | Вид на СМР | Ед.м. | Количество | Ед.цена без ДДС | Обща ст-ст
ЧАСТ: Канализация
1 | Доставка и монтаж на pvc тръби: | м.л.
| ф 110 | м.л. | 10 |  | 0
| ф 50 | м.л. | 10 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на стоманени неръждаеми тр. | м.л. |  |  | 0
| 2" | м.л. | 2 |  | 0
| 1/2" | м.л. | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на pvc тръби за фасонни части - 50% | м.л. |  |  | 0
| ф 110 | м.л. | 5 |  | 0
| ф 50 | м.л. | 5 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на pvc тр. за фасонни части | м.л. |  |  | 0
| 2" | м.л. | 2 |  | 0
| 1/2" | м.л. | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване на окачена канализация 2 ": | бр. | 2 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на РО ф50 | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на РО ф110 | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на мивка инокс /размер от място 133/63 / | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на сифони за мивка | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на подови сифони ф 50 със странично оттичане | бр. | 1 |  | 0
11 | Пробиване на отвор в стоманобет.плоча ф50 | бр. | 1 |  | 0
12 | Пробиване на отвор в тухлена стена 25см- ф50 | бр. | 2 |  | 0
13 | Зазиждане на прозорец 110/80 | бр. | 1 |  | 0
0
ЧАСТ:Водопровод
№ | Вид на СМР | Ед.м. | Количество | Ед.цена без ДДС | Обща ст-ст
1 | Доставка и монтаж спирателен кран ф20 | бр. | 4 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на полипро- пиленови тръби - п.пр. Ф 20 | м.л. | 18 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на обсадна тръба ф25 | м.л. | 4 |  | 0
4 | За фасонни части на п.пр. Тръби Ф 20 - 50%/м1 | м.л. | 9 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване ф 20 | бр. | 18 |  | 0
6 | Единична синтетична топлоизол. 9 мм по тръби ф 20 | м.л. | 18 |  | 0
7 | Смесителни батерии за тоалетни мивки с фотоклетка | бр. | 1 |  | 0
8 | Хидравлично изпитване на водопровод до ф20 | мл. | 18 |  | 0
9 | Дезинфекция водопровод до ф20 | м.л. | 18 |  | 0
10 | Връзка на новопроектиран водопровод със съществуващ | бр. | 5 |  | 0
0
| общо: |  |  |  | 0

## med.gazove
ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УРОРЕНТГЕНОЛОГИЯ,
МОДЕЛ UROSKOP OMNIA MAX, ПРОИЗВОДСТВО НА SIEMENS
ЧАСТ: МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ
ФАЗА: ТП
№ | Наименование на материалите и видовете работа | Мярка | Коли-
|  |  | чество | Ед.цена | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на медна тръбас фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван и др., с диаметър както следва
2 | ф10 х 1мм | м | 62 | 19.57 | 1213.34
3 | ф12 х 1 мм | м | 25 | 20.6 | 515
4 | ф 15х 1 мм | м | 6 | 24.72 | 148.32
5 | ф22 х 1 мм | м | 5 | 27.81 | 139.05
6 | ф 28 х 1мм | м | 5 | 31.93 | 159.65
7 | Продухване на инссталация | м | 103 | 0.21 | 21.63
9 | Изпробване на якост | м | 103 | 0.52 | 53.56
10 | Изпробване на плътност | м | 103 | 0.52 | 53.56
11 | 72-часови проби на цяла инсталация, К,С,В,Р | бр | 4 | 0.01 | 0.04
2304.15
II.ОБЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ
1 | Монтаж на разпределително табло за три вида газ К,С, В, ЕРТ-3 | бр | 1 | 154.5 | 154.5
2 | Панел медицински единичен, хоризонтален, захранен с 4 вида газ за стенно окачване L=150мм,с вградени дози за 2К,2В,2С,1 бр.доза за AGSSи 8брел.контакти | бр | 1 | 216.3 | 216.3
3 | Направа на заземление на медицински панел, верт.щрангове и разпределително табло. | бр | 6 | 15.45 | 92.7
463.5
III. ОБЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ ИНССТАЛАЦИИ
1 | Разпределително табло за 3 вида газ - ЕТР-3, кислород, сгъстен въздух и вакуум, със спирателни кранове и датчици за сигнализация при падане на налягането | бр | 1 | 2822.2 | 2822.2
2 | Панел медицински единичен , хоризонтален, захранен с 4 вида газ за стенно окачване -L=1500мм с вградени дози за 2К, 2В, 2С, 1Р и 1бр доза за AGSSи 8бр ел.контакти | бр | 1 | 3347.5 | 3347.5
6169.7
|  |  |  | ТОТАЛ | 8937.35
Изготвил: ..............................инж.Някшолова
Изготвил :
К.Николов