## ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2
Приложение 3.2 към Ценово предложение
Обект: Пирогов - Сграда 2 - Урология
No по ред | Описание на допустимите дейности | Ед. мярка | Количество за сградата | Единична цена без ДДС | обща стойност без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Подмяна на дограма
I.1 | Демонтаж на дървени и PVC прозорци с каса. | бр. | 349
I.2 | Демонтаж на стари метални и алуминиеви врати с каса. | m² | 48.9
I.3 | Доставка и монтаж на дограма от 4 камерно PVC с 24 мм стъклопакет от бяло/бяло стъкло, с U<1,7 W/m2.K (по стени на машинно и старо ОВК) | m² | 9.8
I.4 | Доставка и монтаж на дограма от 5 камерно PVC с 24 мм стъклопакет от бяло/бяло стъкло, с U<1,4 W/m2.K | m² | 888.29
I.5 | Доставка и монтаж на метална сандвич врата с пълнеж от минерална вата, с U<1,9 W/m²K | m² | 3.6
I.6 | Доставка и монтаж на врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост и U < 1,7 W/m²K | m² | 45.3
I.7 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от праховобоядисана ламарина за външен монтаж | m' | 428
I.8 | Доставка и монтаж на вътрешни ръбохранители при подмяна на дограма | m' | 1864
I.9 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC первази | m' | 416
I.10 | Вътрешно подмазване /обръщане с мазилки/ по страници на строителни отвори с широчина до δ=0,25 m и челно подмазване с широчина до δ=0,10 m след подмяната на дограма. | m' | 2331
I.11 | Шпакловане по страници на строителни отвори с широчина до δ=0,25 m и челно шпакловане с широчина до δ=0,10 m, след подмяна на прозорци | m' | 2331
I.12 | Боядисване с латекс- по стени със сменена дограма | m2 | 1870
I.13 | Демонтаж и монтаж на метални решетки при външно обръщане около дограми | бр. | 25
I.14 | Изнасяне, натоварване и извозване на стара дограма и строителни отпадъци при подмяната на дограма. | m3 | 130
II. | Топлинно изолиране на външни стени
II.1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 1 и 2) от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина δ=0,10 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,032 W/mK, обемна плътност ρ= 15 ÷16kg/m3. в т.ч. конструктивно 320 м2 ЕPS-0,10 за довършване площите на надзида на покривите бордовете . Топлоизолационната система да включва: а) трудногорим, стабилизиран EPS-F; б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm; в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от EPS; г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 mm, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по-нисък от А2 или В. | m2 | 1800
II.2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 3 и 4-в англ. двор и сев. изт. фасада) от екструдиран пенополистирол (ХPS), с дебелина δ=0,10 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18kg/m3. с изисквания за качество, описани в т. II-1. | m2 | 371.5
II.3 | Доставка и монтаж на противопожарни ивици (ППИ) по периметъра на сградата над втори етаж. Противопожарната система да включва: -минерална вата с дебелина δ=0,10 m и широчина 0,2 м с плътност ρ= 100 kg/m3, -стъклофибърна мрежа, шпакловка, грунд и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II-1, а прикрепващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. | m2 | 44
II.4 | Външно обръщане с EPS 0,02 м около дограма, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, с изисквания за качество, описани в т. II-1, | m' | 2241
II.5 | Външно обръщане с ХPS 0,02 м около дограма, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, с изисквания за качество, описани в т. II-1, | m' | 150
II.6 | Доставка и монтаж на ХPS- 0,02м с шп. и мин.мазилка за прекъсване на термомост при еркерно наддаване на таванската плоча от югоизток над VI ниво | m2 | 27
II.7 | Сваляне на топлоизолация 0,02 м EPS (в частта на хемодиализа) | m2 | 56.23
II.8 | Доставка и монтаж на водооткапващи профили по хоризонтални ръбове | m' | 522
II.9 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h до 25 m и предпазни мрежи, вкл. изготвяне на проект за монтаж, и укрепване. | m2 | 3110
II.10 | Демонтаж и монтаж на външни тела на климатици по фасади | бр. | 14
II.11 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на стени. | m3 | 135
III. | Топлинно изолиране на покриви
III.1 | Доставка и полагане върху таванската плоскост на покрив Тип 1 на дюшеци от минерална вата с дебелина δ=0,12 с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK, обемна плътност ρ= 80 kg/m3, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 или В., и пароизолационна мембрана | m2 | 372.06
III.2 | Доставка и монтаж на XPS с дебелина δ=0,10 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18kg/m3, с изисквания за качество, описани в т. II-1. м , и армирана циментова замазка 0,05 м върху подовата плоча на покрив Тип 2 (машинно асансьори и бившо ОВК) | m2 | 191.5
III.3 | Доставка и монтаж на XPS с дебелина δ=0,12 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18kg/m3, с изисквания за качество, описани в т. II-1. м , и армирана циментова замазка 0,05 м и полимерна хидроизолация върху плочата на покрив Тип 3 (терасата на пето ниво от югоизток) | m2 | 166.32
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покрива
III.4 | Демонтаж на ламаринени шапки по бордове на покриви | m' | 160
III.5 | Доставка и монтаж на ламаринени шапки по бордове на покриви | m' | 204
III.6 | Доставка и полагане на полимер битумна хидроизолационна система на газопламъчно заваряване в 2 пласта, първи пласт битумна хидроизолационна мембрана APAO -25°C с дебелина 4 mm, и втори пласт битумна хидроизолационна мембрана APAO -25°C с дебелина 4.5 кг, вкл. задигане и обръщане по бордове | m2 | 859
III.7 | Натоварване и извозване с камион на строителни отпадъци | m3 | 30
IV. | Топлинно изолиране на под
IV.1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по под граничещ с външен въздух (Тип 3) от екструдиран пенополистирол (ХPS), с дебелина δ=0,06 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18 kg/m3. Топлоизолационната система да включва: а) трудногорим, стабилизиран ХPS; б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm; в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от ХPS г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 mm, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по-нисък от А2 или В. (Налага се дебелината на XPS да е до 0,06 м, защото ако е с по-голяма дебелина, ще "влезе" в стъклопакета на дограмата.) | m2 | 266
V. | Монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията
V.1 | Доставка и монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията, включваща: - Ултразвуков топломер, комплект с датчици, свързващ кабел, електронен блок, за монтаж на връщащ тръбопровод; - Регулираща и спирателна арматура; | к-т | 1
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с ДДС

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3.5
Приложение 3.5 към Ценово предложение
Обект: Пирогов - Сграда 5 Бивша болнична аптека
No по ред | Описание на допустимите дейности | Ед. мярка | Количество за сградата | Единична цена без ДДС | обща стойност без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Подмяна на дограма
I.1 | Демонтаж на дървени и PVC прозорци с каса. | бр. | 108
I.2 | Демонтаж на стари метални врати с каса. | m² | 10.6
I.3 | Доставка и монтаж на дограма от 5 камерно PVC с 24 мм стъклопакет от бяло/бяло стъкло, с U<1,4 W/m2.K | m² | 234.51
I.4 | Доставка и монтаж на дограма от 4 камерно PVC с 24 мм стъклопакет от бяло/бяло стъкло, с U<1,7 W/m2.K (по стени на сутерен и машинно) | m² | 11.93
I.5 | Доставка и монтаж на врата от алуминиеви профили с прекъснат термомост и U < 1,7 W/m²K | m² | 10.6
I.6 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от праховобоядисана ламарина за външен монтаж | m' | 151
I.7 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от PVC з вътрешен монтаж | m' | 134
I.8 | Доставка и монтаж на PVC ръбохранители при подмяна на дограма | m' | 570
I.9 | Вътрешно подмазване /обръщане с мазилки/ по страници на строителни отвори с широчина до δ=0,25 m и челно подмазване с широчина до δ=0,10 m след подмяната на дограма. | m' | 725
I.10 | Шпакловане по страници на строителни отвори с широчина до δ=0,25 m и челно шпакловане с широчина до δ=0,10 m, след подмяна на прозорци | m' | 725
I.11 | Боядисване с латекс- по стени със сменена дограма | m2 | 460
I.12 | Демонтаж и монтаж на метални решетки при външно обръщане около дограми | бр. | 10
I.13 | Изнасяне, натоварване и извозване на стара дограма и строителни отпадъци при подмяната на дограма. | m3 | 40
II. | Топлинно изолиране на външни стени
II.1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 1 и 2) от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина δ=0,10 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,032 W/mK, обемна плътност ρ= 15 ÷16kg/m3. в т.ч. конструктивно 149 м2 ЕPS-0,10 за довършване площите на надзида и бордовете на покрив Тип-1 и Тип-2, и стени на машинно Топлоизолационната система да включва: а) трудногорим, стабилизиран EPS-F; б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm; в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от EPS; г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 mm, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по-нисък от А2 или В. | m2 | 612.61
II.2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (стена на сутерен в англ. двор) от екструдиран пенополистирол (ХPS), с дебелина δ=0,10 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18kg/m3. с изисквания за качество, описани в т. II-1. | m2 | 55.65
II.3 | Доставка и монтаж на противопожарни ивици (ППИ) по периметъра на сградата над втори етаж. Противопожарната система да включва: -минерална вата с дебелина δ=0,10 m и широчина 0,2 м с плътност ρ= 100 kg/m3, -стъклофибърна мрежа, шпакловка, грунд и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II-1, а прикрепващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. | m2 | 21
II.4 | Външно обръщане с EPS 0,02 м около дограма, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, с изисквания за качество, описани в т. II-1, | m' | 696
II.5 | Външно обръщане с ХPS 0,02 м около дограма, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, с изисквания за качество, описани в т. II-1, | m' | 32
II.6 | Демонтаж на водосточни тръби и три бр. водосборни казанчета | m' | 40
II.7 | Доставка и монтаж на водосточни тръби и три бр. водосборни казанчета | m' | 40
II.8 | Демонтаж/монтаж на вентилационна тръба ф120 по ю.з. (лицева) фасада | m' | 10
II.9 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h до 15 m и предпазни мрежи, вкл. изготвяне на проект за монтаж, и укрепване. | m2 | 985
II.10 | Демонтаж и монтаж на външни тела на климатици по фасади | бр. | 18
II.11 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на стени. | m3 | 120
III. | Топлинно изолиране на покриви
III.1 | Доставка и полагане върху таванската плоскост на покрив Тип 1 на дюшеци от минерална вата с дебелина δ=0,12 с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK, обемна плътност ρ= 80 kg/m3, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 или В., и пароизолационна мембрана | m2 | 221.45
III.2 | Доставка и монтаж на мин. вата с дебелина δ=0,08 с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK, обемна плътност ρ= 80 kg/m3, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 или В.,над окачения таван на покрив Тип 3 (уширение над англ. двор) | m2 | 18.68
III.3 | Доставка и монтаж под таванската плоскост на покрив Тип 2 (таван на стълбищна клетка) на минерална вата с дебелина δ=0,12 с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK, обемна плътност ρ= 80 kg/m3, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 или В., пароизолационна мембрана и окачен таван тип "Армстронг" (или от гипсокартон) | m2 | 48
III.4 | Демонтаж на ламаринени шапки по бордове на покриви | m' | 72
III.5 | Доставка и монтаж на ламаринени шапки по бордове на покриви | m' | 72
III.6 | Доставка и полагане на полимер битумна хидроизолационна система на газопламъчно заваряване в 2 пласта, първи пласт битумна хидроизолационна мембрана APAO -25°C с дебелина 4 mm, и втори пласт битумна хидроизолационна мембрана APAO -25°C с дебелина 4.5 кг, вкл. задигане и обръщане по бордове | m2 | 295
III.7 | Натоварване и извозване с камион на строителни отпадъци | m3 | 50
IV. | Топлинно изолиране на под
IV.1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по под граничещ с външен въздух (пода на уширението над англ. двор) от екструдиран пенополистирол (ХPS), с дебелина δ=0,06 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18 kg/m3. Топлоизолационната система да включва: а) трудногорим, стабилизиран ХPS; б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm; в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от ХPS; г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 mm, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по-нисък от А2 или В. | m2 | 18.68
V. | Монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията
V.1 | Доставка и монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията, включваща: - Ултразвуков топломер, комплект с датчици, свързващ кабел, електронен блок, за монтаж на връщащ тръбопровод; - Регулираща и спирателна арматура; | к-т | 1
VI. | Подмяна на осветление
VI.1 | Доставка на LED панели 45W, 600 x 600 mm, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 148
VI.2 | Доставка на LED осветител 2*18W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 55
VI.3 | Доставка на LED осветител 1*20W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 20
VI.4 | Доставка на LED осветител 1*10W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 2
VI.5 | Доставка на LED крушки, 9W LED, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 14
VI.6 | Доставка на LED осветител 1*20W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 2
VI.7 | Доставка на LED осветител 1*40W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 1
VI.8 | Доставка на LED луна, 20W LED, 4000K, | бр. | 5
VI.9 | Демонтаж на стари осветителни тела | бр. | 247
VI.10 | Монтаж на нови осветители | бр. | 247
VI.11 | Проби и замервания за ел. безопасност | бр. | 247
VI.12 | Възстановяване на мазилка и боядисване на тавани около подменени осветители | m2 | 529
VII. | Подмяна на Асансьор
VII.1 | Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: | бр. | 1
ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF
ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 1600 кг., 21 лица
СКОРОСТ - 1,0 м/с
ХОД НА АСАНСЬОРА - 18800 мм
БРОЙ СПИРКИ - 6, едностранно разположени
КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 1200х2000мм, покритие инокс шлайф
КАБИНА - с размер 1400х2350х2100 мм, покритие инокс шлайф
Black out (автоматично придвижване на асансьора до най-близка спирка, в случай на отпадане на ел.захранването и отваряне на вратите). Индикация за местоположение на всички етажи.
VII.2 | Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с мярката | бр. | 1
Изкъртване и подмазване около врати
Изкъртване на фундамент на машинно помещение
Изкъртване на фундамент на шахтата
Обезопасяване на шахтите по време на демонтаж и монтаж
Боядисване на машинните помещения
Извозване на демонтирани компоненти и строително отпадъци вследствие на демонтажните дейности
Други
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с ДДС

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3.6
Приложение 3.6 към Ценово предложение
Обект: Пирогов - Сграда 6 Детско отделение
No по ред | Описание на допустимите дейности | Ед. мярка | Количество за сградата | Единична цена без ДДС | обща стойност без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Топлинно изолиране на външни стени
I.1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 2-7) от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина δ=0,10 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,032 W/mK, обемна плътност ρ= 15 ÷16kg/m3. в т.ч. конструктивно 35 м2 ЕPS-0,10 за довършване площите на бордовете на покрив Тип-2 (над уширение от северозапад) и стени на машинното Топлоизолационната система да включва: а) трудногорим, стабилизиран EPS-F; б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm; в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от EPS; г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 mm, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по-нисък от А2 или В. | m2 | 1507.21
I.2 | Доставка и монтиране на система от XPS 0,10 м с каменна облицовка по цокъл (сутерен над земя), - вкл. лепило, шпакловка, армиране, камък и др. в т. ч. 13,68 м2 кам. облицовка за обръщане при прозорци | m2 | 65.4
I.3 | Доставка и монтаж на противопожарни ивици (ППИ) по периметъра на сградата над първи и трети етаж. Противопожарната система да включва: -минерална вата с дебелина δ=0,10 m и широчина 0,2 м с плътност ρ= 100 kg/m3, -стъклофибърна мрежа, шпакловка, грунд и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II-1, а прикрепващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. (Забележка: Квадратурата по тази позиция е приспадната от площта на EPS за изолация на стените) | m2 | 47
I.4 | Доставка и монтаж на ХPS- 0,02м с шп. и мин.мазилка за прекъсване на термомост под подове на терасите и стрехите при покрив Тип1 | m2 | 230
I.5 | Външно обръщане с EPS 0,02 м около дограма, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, с изисквания за качество, описани в т. II-1, | m' | 1141.5
I.6 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от праховобоядисана ламарина за външен монтаж | m' | 213
I.7 | Сваляне на топлоизолация 0,06 м EPS (в частта на аптеката) | m2 | 148.77
I.8 | Сваляне на каменна облицовка по стени над терен на сутерен, в т.ч. 13,68 м2 от обръщане при прозорци | m2 | 65.4
I.9 | Доставка и монтаж на водооткапващи профили по хоризонтални ръбове | m' | 200
I.10 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h до 15 m и предпазни мрежи, вкл. изготвяне на проект за монтаж, и укрепване. | m2 | 2100
I.11 | Демонтаж и монтаж на външни тела на климатици по фасади | бр. | 44
I.12 | Демонтаж на ламаринени водосточни тръби | m | 160
I.13 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от ламарина с полимерно покритие | m | 160
I.14 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на стени. | m3 | 190
II. | Топлинно изолиране на покриви
II.1 | Доставка и полагане върху таванската плоскост на покрив Тип 1 на дюшеци от минерална вата с дебелина δ=0,12 с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK, обемна плътност ρ= 80 kg/m3, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 или В., и полимерна хидроизолационна синтетична ТРО мембрана с д=1,5 мм , в т.ч. 80 м2 над стрехи | m2 | 866.3
II.2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по покрив (Тип 2) от трудногорим, стабилизиран екструдиран пенополистирол (ХPS), с дебелина δ=0,12 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18 kg/m3., армирана циментова замазка 0,06м.и полимерна хидроизолационна мембрана | m2 | 92.6
II.3 | Доставка и полагане над окачения таван на покрив Тип 3 на минерална вата с дебелина δ=0,08 м с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,041 W/mK, обемна плътност ρ= 60 kg/m3, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 или В., | m2 | 88.1
II.4 | Демонтаж на ламаринено покритие и ребра по покрив Тип 1, в т.ч. 80 м2 над стрехи | m2 | 866.3
II.5 | Демонтаж на ламаринени шапки по бордове на покриви | m' | 22.5
II.6 | Доставка и монтаж на ламаринени шапки по бордове на покриви | m' | 22.5
II.7 | Доставка и полагане върху таванската плоча на покрив Тип 2 на полимер битумна хидроизолационна система на газопламъчно заваряване в 2 пласта, първи пласт битумна хидроизолационна мембрана APAO -25°C с дебелина 4 mm, и втори пласт битумна хидроизолационна мембрана APAO -25°C с дебелина 4.5 кг подмяна на воронки ф 100 | m2 | 86
II.8 | Натоварване и извозване с камион на строителни отпадъци | m3 | 80
ІII. | Монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията
III.1 | Доставка и монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията, включваща: - Ултразвуков топломер, комплект с датчици, свързващ кабел, електронен блок, за монтаж на връщащ тръбопровод; - Регулираща и спирателна арматура; | к-т | 1
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с ДДС

## ПТИЛОЖЕНИЕ 3.7
Приложение 3.7 към ценово предложение
Обект: Пирогов - Сграда 7 Основен блок с поликлинична част
No по ред | Описание на допустимите дейности | Ед. мярка | Количество за сградата | Единична цена без ДДС | обща стойност без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Подмяна на дограма
I.1 | Демонтаж на стари дървени и PVC прозорци, и алуминиеви врати с каса. | бр. | 725
I.2 | Доставка и монтаж на дограма от 4 камерно PVC с 24 мм стъклопакет от бяло/бяло стъкло, с U<1,7 W/m2.K (по стени на машинно) | m² | 5.81
I.3 | Доставка и монтаж на дограма от мин. 5 камерно PVC и двоен стъклопакет от бяло/нискоемисийно стъкло, с U<1,4 W/m2.K. | m² | 1700
I.4 | Доставка и монтаж на врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост и U < 1,7 W/m²K | m² | 43.6
I.5 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази от праховобоядисана ламарина за външен монтаж | m' | 840
I.6 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни PVC первази | m' | 956
I.7 | Доставка и монтаж на PVC ръбохранители при подмяна на дограма | m' | 4360
I.8 | Вътрешно подмазване /обръщане с мазилки/ по страници на строителни отвори с широчина до δ=0,25 m и челно подмазване с широчина до δ=0,10 m след подмяната на дограма. | m' | 4126
I.9 | Шпакловане по страници на строителни отвори с широчина до δ=0,25 m и челно шпакловане с широчина до δ=0,10 m, след подмяна на прозорци | m' | 4126
I.10 | Боядисване с антибактериална боя- вътрешно- по стени със сменена дограма | m2 | 3500
I.11 | Демонтаж и монтаж на метални решетки по прозорци при външно обръщане около дограми | бр. | 12
I.12 | Изнасяне, натоварване и извозване на стара дограма и строителни отпадъци при подмяната на дограма. | m3 | 400
II. | Топлинно изолиране на външни стени и дейности по фасади
II.1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 1,6,8 и 9) от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина δ=0,10 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,032 W/mK, обемна плътност ρ= 15 ÷16kg/m3. Топлоизолационната система да включва: а) трудногорим, стабилизиран EPS-F; б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm; в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от EPS; г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 mm, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по-нисък от А1 или А2. | m2 | 1893.02
II.2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (югоизток и североизток на високо тяло), включваща минерална вата с дебелина δ=0,10 m с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,034 W/mK, с плътност ρ= 80kg/m3, а прикрепващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2., по фасадите на високо тяло, в т.ч. конструктивно 105 м2 за довършване надзида на студения покрив (стените на машинното на последния етаж). Топлоизолационната система да включва: а) Минерална вата; б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm; в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от минерална вата; г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 mm, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по-нисък от А1 или А2. в т.ч. конструктивно 123,4 м2 за довършване надзида на студения покрив (стените на машинното на последния етаж). | m2 | 1492.71
II.3 | Доставка и монтаж на минерална вата по външни стени (югозапад и северозапад на високо тяло), включваща с дебелина δ=0,10 m с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,034 W/mK, с плътност ρ= 80kg/m3, а прикрепващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2., по фасадите на високо тяло, в т.ч. конструктивно 86,6м2 за довършване надзида на студения покрив (стените на машинното на последния етаж). | m2 | 673.66
II.4 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по цокли- стени (Тип 4 и 10) на сутерени над терен и в англ. двор, от екструдиран пенополистирол (ХPS), с дебелина δ=0,10 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18kg/m3. с изисквания за качество, описани в т. II-1. и минерална водоустойчива мазилка | m2 | 112.71
II.5 | Доставка и монтаж на противопожарни ивици (ППИ) по периметъра на ниско основно, административно и двуетажно тяло съгл. нормативната уредба: Противопожарната система да включва: -минерална вата с дебелина δ=0,10 m и широчина 0,2 м с плътност ρ= 100 kg/m3, -стъклофибърна мрежа, шпакловка, грунд и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II-1, а прикрепващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2., (Забележка: Квадратурата по тази позиция е приспадната от площта на EPS за изолация на стените) | m2 | 99
II.6 | Доставка и монтаж на минерална вата- 0,03 м с шпакловка на мрежа и мин. мазилка за прекъсване на термомостове под подовете на терасите на високо тяло | m2 | 583
II.7 | Доставка и монтаж минерална вата с дебелина 0,05 м с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK,за прекъсване на термомостове отвън и по чела на "кутия" около терасите на високо тяло | m2 | 166
II.8 | Доставка и монтаж на система от минерална вата с дебелина 0,05 м с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK, шпакловка на мрежа и минерална мазилка за прекъсване на термомостове отвътре по вертикалните бордове на "кутия" около терасите на високо тяло, с изисквания за качество, описани в т. II-1. | m2 | 104
II.9 | Доставка и монтиране на XPS 0,10 м с каменна облицовка по цокъл (партерно ниво и сутерен над земя на високо и четириетажно тяло от югозапад, северозапад и североизток), вкл. край входни врати - вкл. лепило, шпакловка, армиране, камък и др. в т. ч. 80,53 м2 кам. облицовка за обръщане при прозорци | m2 | 333.03
II.10 | Външно обръщане с EPS 0,02 м около дограма (на трите ниски тела без високо тяло), шпакловка на мрежа и минерална мазилка, с изисквания за качество, описани в т. II-1, | m' | 2741
II.11 | Външно обръщане с минерална вата 0,03 м около дограма (югоизток и североизток на високо тяло), с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK, с шпакловка на мрежа и минерална мазилка | m' | 1010
II.12 | Външно обръщане с минерална вата 0,03 м около дограма (югозапад и северозапад на високо тяло), с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK (255 m2) | m' | 607
II.13 | Демонтаж на стара окачена фасада - Еталбонд- високо тяло | m2 | 398.3
II.14 | Демонтаж на каменна облицовка по цокъл на партерно ниво и сутерен над земя (високо и четириетажно тяло от югозапад, северозапад и североизток), вкл. край входни врати, в т. ч. 80,53 м2 кам. облицовка от обръщане при прозорци | m2 | 333.03
II.15 | Обрушване на компрометирани мазилки по фасади | m2 | 497
II.16 | Възстановяване на участъци с обрушени мазилки с нова хастарна мазилка | m2 | 497
II.17 | Доставка и монтаж на водооткапващи профили по хоризонтални ръбове | m' | 532
II.18 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h до 40 m и предпазни мрежи, вкл. изготвяне на проект за монтаж, и укрепване. | m2 | 5950
II.19 | Демонтаж на водосточни тръби | m' | 135
II.20 | Монтаж на водосточни тръби (вкл. скоби и др. закрепващи елементи) | m' | 135
II.21 | Демонтиране на стари метални парапети при лоджии- високо тяло | m' | 435.7
II.22 | Доставка и монтаж на парапет с чело по тераси (югоизток и североизток на високо тяло) с височина 1.2м. - вкл. боядисване- по детайл | m' | 192.7
II.23 | Доставка и монтаж на парапет с чело при лоджии (югозапад на високо тяло), с височина 1.2м. - по детайл | m' | 243
II.24 | Окачена фасада - конструкция + покритие от Еталбонд с клас по реакция на огън А2: -по ю.з. и с.з. фасади върху т.и. от 10 см мин. вата - 673,66 м2; -по бордове на "кутия" около лоджии върху т.и от мин.вата 0,05м - външно и по чела с обръщане- 233,5 м2; -за обръщане около дограма по фасади с Еталбонд- 255 м2; -за облицовка около 7 бр. колони при лоджии- 195 м2 | m2 | 1357.16
II.25 | Подмяна на покрив над еркер (лоджии)- високо тяло | m2 | 47.9
II.26 | Монтиране на нов елемент при к. Корниз- високо тяло | m' | 104.7
II.27 | Поставяне на решетки при отворите на подпокривното пространство-високо тяло , размери от място | бр | 27
II.28 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на стени. | m3 | 100
III. | Топлинно изолиране на покриви
III.1 | Доставка и монтаж под таванската плоча на покрив Тип 1 на минерална вата с дебелина δ=0,12м с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK, обемна плътност ρ= 80 kg/m3, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 или В., и окачен таван от трудногорим гипсокартон (или тип "Армстронг") | m2 | 565.7
III.2 | Доставка и полагане върху покривната плоскост на покриви Тип 2 и 5 на система от топлоизолация от XPS-0,12 м, армирана циментова замазка 0,06м, и полагане на хидроизолация в това число | m2 | 854.71
демонтаж на съществуващи улуци, водосточни тръби, водосборни казанчета и обшивки
монтаж на улуци и водосточни тръби ф 110 (вкл. Всички закрепващи елементи) и водосборни казанчета
полагане на полимер битумна хидроизолационна система на газопламъчно заваряване в 2 пласта, първи пласт битумна хидроизолационна мембрана APAO -25°C с дебелина 4 mm, и втори пласт битумна хидроизолационна мембрана APAO -25°C с дебелина 4.5 кг подмяна на воронки ф 100
доставка и монтаж на ламаринени обшивки и при бордове
III.3 | Доставка и монтаж под таванската плосча на покрив Тип 3(уширение в атриума) на минерална вата с дебелина δ=0,12м с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK, обемна плътност ρ= 80 kg/m3, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 или В., и окачен таван от трудногорим гипсокартон (или тип "Армстронг") | m2 | 82.22
III.4 | Доставка и полагане върху таванската плоскост на покрив Тип 4 на топлоизолация от XPS-0,12 м и армирана циментова замазка 0,04м | m2 | 668.1
III.5 | Доставка и полагане на полимерна хидроизолация синтетична ТРО мембрана с д=1,5 мм по покривна повърнхост на покрив Тип 1 (високо тяло) в това число | m2 | 565.7
демонтаж на съществуващи улуци, водосточни тръби, водосборни казанчета и обшивки
монтаж на улуци и водосточни тръби ф 110 (вкл. Всички закрепващи елементи) и водосборни казанчета
Доставка и полагане на челни дъски, доставка и монтаж на изход за покрив 91,5/91,5
III.6 | Демонтаж на ламаринени шапки по бордове на покриви | m' | 136
III.7 | Доставка и монтаж на ламаринени шапки по бордове на покриви | m' | 136
III.8 | Ремонтни дейности по покрив Тип 4 (на ниско основно тяло) | m2 | 668.1
III.9 | Натоварване и извозване с камион на строителни отпадъци | m3 | 250
IV. | Топлинно изолиране на под
IV.1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по под граничещ с външен въздух (Тип 5) от екструдиран пенополистирол (ХPS), с дебелина δ=0,12m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18 kg/m3. Топлоизолационната система да включва: а) трудногорим, стабилизиран ХPS; б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm; в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от ХPS г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 mm, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по-нисък от А2 или В. | m2 | 36.11
V. | ОВК ЧАСТ
V.1. | Подмяна на сплит системи (климатици)
V.1.1 | Доставка на климатици до 12000 BTU /28 броя за подмяна и 26 броя нов монтаж/ енергиен клас А++/А+ , с параметри: Qохл. 3.33kW , Qот. 3.74kW, SEER 6.1 SCOP 4.0 ; температурен диапазон: охл. -15 до 50 ° С отопл. -15 до 30 ° С, | бр | 54
V.1.2 | Стандартен монтаж на климатик до 12000 BTU | бр | 54
V.1.3 | Допълнителен тръбен път над 3 м. За климатици до 12000BTU | m' | 108
V.1.4 | Доставка на климатици до 30000 BTU, с параметри: Qохл. 8,0 kW , Qот. 8,8 kW, EER 3,21 COP 3,61 ; температурен диапазон: охл. -10 до 46 ° С отопл. -20 до 24 ° С, | бр | 15
V.1.5 | Стандартен монтаж на климатик до 30000 BTU | бр | 15
V.1.6 | Допълнителен тръбен път над 3 м. За климатици до 30000BTU | m' | 60
V.1.7 | Демонтаж на климатици до 12000 BTU | бр | 28
V.1.8 | Демонтаж на климатици до 30000 BTU | бр | 15
V.1.9 | Демонтаж и монтаж на съществуващи външни тела на климатици по фасада до 24000BTU | бр | 67
V.1.10 | Полагане на кабел за свързване на нови автономни климатизатори и допълнителен кабел за стари климатици | m' | 498
V.2. | Подмяна на радиатори
V.2.1 | Доставка на глидери до Н600 | бр | 879
V.2.2 | Доставка на радиаторен термостатичен вентил | бр | 56
V.2.3 | Доставка на радиаторен секретен вентил | бр | 56
V.2.4 | Доставка на радиаторен комплект | бр | 56
V.2.5 | Доставка и монтаж крепежни елементи за аншлуси Pex Al Ф16 | бр | 280
V.2.6 | Доставка и монтаж аншлуси Pex Al Ф16 | m' | 280
V.2.7 | Демонтаж на радиатори чугунени | бр | 32
V.2.8 | Демонтаж на радиатори панелни | бр | 24
V.2.9 | Демонтаж аншлуси | m' | 280
V.2.10 | Изнасяне на демонтираните метални съоръжения до входа | т. | 4
V.2.11 | Натоварване, извозване до 10 км и разтоварване на демонтираните метални съоръжения | т. | 4
V.2.12 | Хидравлична проба на новомонтираните тела и аншлуси | m' | 280
V.2.13 | Топла проба на новомонтираните отоплителни тела | бр | 56
V.2.14 | Направа и монтаж радиатори до 20 глидера | бр | 56
V.2.15 | Пробиване на отвори в тухла и бетон, прокопаване на канали в бетон и тухла и замонолитване на отвори и канали | к-т | 1
V.3. | Изграждане на нова Вентилация за Патология
V.3.1 | Доставка и монтаж на високоефективна вентилационна камера с рекуператор - на директно изпарение подаване 600м3/ч/изхвърляне 2400м3/ч с Qохл=7,51kW Qот.=12kW, охл.Рел.инст.=8,0kW, отопл.Рел.инст.=8,5kW; КПД на рекуператора зима/лято: 98/44 % ( кпд на усвояване топлината на отработения въздух) | к-т | 1
V.3.2 | Въздуховодна мрежа | бр | 1
V.3.3 | Автоматика | бр | 1
V.3.4 | Решетки |  | 1
V.3.5 | Пуск и наладка | к-т | 1
V.3.6 | Демонтаж на въздуховоди и вентилатори | к-т | 1
V.3.7 | Полагане на кабел за нова вентилационна и климатична инсталация на патология | m' | 60
V.4. | Изграждане на нова Вентилация и климатизация на 12 операционни зали
V.4.1 | Доставка и монтаж на високоефективна вентилационна камера с рекуператор - на директно изпарение подаване 7200м3/ч/изхвърляне 6480м3/ч с Qохл=40,21 kW Qот.=86,9 kW, охл.Рел.инст.=25,1 kW, отопл.Рел.инст.=33,4 kW; КПД на рекуператора зима/лято: 90/84 % ( кпд на усвояване топлината на отработения въздух) | к-т | 4
V.4.2 | Въздуховодна мрежа | к-т | 1
V.4.3 | Автоматика, управление, регулиращи и изпълнителни механизми | к-т | 1
V.4.4 | Решетки | к-т | 1
V.4.5 | Външно тяло | к-т | 1
V.4.6 | Пуск и наладка | к-т | 1
V.4.7 | Полагане на кабел за нова вентилационна и климатична инсталация на операционни зали | m' | 80
V.5. | Подмяна на съществуваща вентилация в операционни зали (3 броя)
V.5.1 | Доставка и монтаж на високоефективна вентилационна камера с рекуператор - на директно изпарение подаване 4800м3/ч/изхвърляне 4800м3/ч с Qохл=36,49 kW Qот.= 58,0 kW, охл.Рел.инст.=19,76 kW, отопл.Рел.инст.=22,10 kW; КПД на рекуператора зима/лято: 93/82 % ( кпд на усвояване топлината на отработения въздух) | к-т | 1
V.5.2 | Въздуховодна мрежа | бр | 1
V.5.3 | Автоматика | бр | 2
V.5.4 | Решетки | к-т | 1
V.5.5 | Термопомпа на директно изпарение | бр | 2
V.5.6 | Пуск и наладка | к-т | 2
V.5.7 | Демонтажни работи на стари съоръжения, натоварване и извозване на метални съоръжения | к-т | 1
V.6. | Подмяна на съществуваща вентилация в Реанимация
V.6.1 | Доставка и монтаж на високоефективна вентилационна камера с рекуператор - на директно изпарение подаване 7200м3/ч/изхвърляне 6480м3/ч с Qохл=40,21 kW Qот.=86,9 kW, охл.Рел.инст.=25,1 kW, отопл.Рел.инст.=33,4 kW; КПД на рекуператора зима/лято: 90/84 % ( кпд на усвояване топлината на отработения въздух) | к-т | 1
V.6.2 | Въздуховодна мрежа край камерата | бр | 1
V.6.3 | Автоматика | бр | 1
V.6.4 | Решетки | бр | 1
V.6.5 | Доставка и монтаж на високоефективна вентилационна камера с рекуператор - на директно изпарение подаване 4000м3/ч/изхвърляне 3740м3/ч с Qохл=30,22 kW Qот.= 50,8 kW, охл.Рел.инст.=15,6 kW, отопл.Рел.инст.=18,2 kW; КПД на рекуператора зима/лято: 92/83 % ( кпд на усвояване топлината на отработения въздух) | к-т | 1
V.6.6 | Въздуховодна мрежа | бр | 1
V.6.7 | Автоматика | бр | 1
V.6.8 | Решетки | к-т | 1
V.6.9 | Подмяна чилър | к-т | 1
V.6.10 | Пуск и наладка | к-т | 2
V.6.11 | Демонтажни работи на стари съоръжения, натоварване и извозване на метални съоръжения | к-т | 2
V.7. | Монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията
V.7.1 | Доставка и монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията, включваща: - Ултразвуков топломер, комплект с датчици, свързващ кабел, електронен блок, за монтаж на връщащ тръбопровод; - Регулираща и спирателна арматура; | к-т | 1
VI. | ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
VI.1 | Подмяна на осветители
VI.1.1 | Доставка на LED осветител 2*22W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 132
VI.1.2 | Доставка на LED панели 45W, 600 x 600 mm, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 977
VI.1.3 | Доставка на LED осветител 2*18W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 186
VI.1.4 | Доставка на LED осветител 2*10W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 330
VI.1.5 | Доставка на LED осветител 1*20W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 14
VI.1.6 | Доставка на LED осветител 1*10W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 116
VI.1.7 | Доставка на LED луна, 20W LED, 4000K, | бр. | 339
VI.1.8 | Доставка на LED крушки, 9W LED, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 152
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на oсветление
VI.1.9 | Демонтаж на стари осветителни тела | бр. | 2246
VI.1.10 | Монтаж на нови осветители | бр. | 2246
VI.1.11 | Проби и замервания за ел. безопасност | бр. | 2246
VI.1.12 | Изграждане на външно архитектурно осветление | бр. | 1
VI.1.13 | Възстановяване на мазилка и боядисване на тавани около подменени осветители | m2 | 5750
VI.2 | Монтаж на регенератор на работно напрежение и работна фаза
VI.2.1 | Доставка на регенератор на работно напрежение и работна фаза с мощност 630 kVA | бр. | 1
VI.2.2 | Доставка на регенератор на работно напрежение и работна фаза с мощност 400 kVA | бр. | 1
VI.2.3 | Монтаж на регенератори на раборно напрежение и работна фаза | бр. | 2
VI.3 | Изграждане на система за мониторинг на система за снадбдяване с електрическа енергия
VI.3.1 | Изграждане на система за мониторинг на системата за снабдяване с електрическа енергия | бр. | 1
VI.4 | Изграждане на мълниезащитна инсталация
VI.4.1 | Изграждане на мълниезащитна инсталация с изпреварващо действие на високото тяло на сградата | бр. | 1
VII. | Подмяна на Асансьор
VII.1 | Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: | бр. | 2
ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF
ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 1500 кг., 20 лица
СКОРОСТ - 1,0 м/с
ХОД НА АСАНСЬОРА - 41000 мм
БРОЙ СПИРКИ - 12
КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 1200х2000мм
КАБИНА - с размер 1250х2500х2100 мм
Осветление КАБИНА - ЛЕД панел 60 х 60 см или ЛЕД панел 30 х 30 см
VII.2 | Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: | бр. | 1
ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF
ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 225 кг., 3 лица
СКОРОСТ - 1,0 м/с
ХОД НА АСАНСЬОРА - 41000 мм
БРОЙ СПИРКИ - 12
КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 700х2000мм
КАБИНА - с размер 1000х750х2100 мм
Осветление КАБИНА - ЛЕД панел 60 х 60 см или ЛЕД панел 30 х 30 см
VII.3 | Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: | бр. | 1
ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF
ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 180 кг., 2 лица
СКОРОСТ - 1,0 м/с
ХОД НА АСАНСЬОРА - 38000 мм
БРОЙ СПИРКИ - 11
КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 650х2000мм
КАБИНА - с размер 700х800х2100 мм
Осветление КАБИНА - ЛЕД панел 60 х 60 см или ЛЕД панел 30 х 30 см
VII.4 | Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: | бр. | 2
ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF
ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 1500 кг., 20 лица
СКОРОСТ - 1,0 м/с
ХОД НА АСАНСЬОРА - 20900 мм
БРОЙ СПИРКИ - 4
КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 1200х2000мм
КАБИНА - с размер 1350х2350х2100 мм
Осветление КАБИНА - ЛЕД панел 60 х 60 см или ЛЕД панел 30 х 30 см
VII.5 | Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: | бр. | 2
ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF
ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 375 кг., 5 лица
СКОРОСТ - 1,0 м/с
ХОД НА АСАНСЬОРА - 20900 мм
БРОЙ СПИРКИ - 6
КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 700х2000мм
КАБИНА - с размер 850х1150х2100 мм
Осветление КАБИНА - ЛЕД панел 60 х 60 см или ЛЕД панел 30 х 30 см
VII.6 | Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на асансьорите | к-т | 1
Изкъртване и подмазване около врати
Изкъртване на фундамент на машинно помещение
Изкъртване на фундамент на шахтата
Обезопасяване на шахтите по време на демонтаж и монтаж
Боядисване на машинните помещения
Извозване на демонтирани компоненти и строително отпадъци вследствие на демонтажните дейности
Други
VIII | Изграждане на аварийна стълба
VIII.1 | Подготвителни и Земни работи и Стоманобетонови елементи
VIII.1.1 | Земни и предварителни работи
VIII.1.1.1 | Почистване на строителната площадка, включително разрушаване на съществуваща асфалтова настилка в зоната на изкопа и извозване на строителните отпадъци от обекта. За оценка на настоящето перо, оферанта задължително посещава строителната площадка; | m2 | 21
VIII.1.1.2 | Изпълнение на механизиран масов изкоп до относителна кота -3.00; | m3 | 55
VIII.1.1.3 | Изпълнение на ръчен изкоп за оформяне на дъно на кота -3.00; | m3 | 1.2
VIII.1.1.4 | Временно складиране на земни маси на вал; | m3 | 8
VIII.1.1.5 | Защита на откосите с PVC фолио; | m2 | 30
VIII.1.1.6 | Изпълнение на обратен насип от изкопани почви на вал, включително транбоване до постигане на уплътненост; | m3 | 10
VIII.1.1.7 | Извозване на излишни земни маси до посочено депо в района, включително такси; | m3 | 47
VIII.1.1.8 | Доставка на несортиран минерален материал за изпълнение на горните слоеве от уплътнен обратен насип; | m3 | 8
VIII.1.1.9 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци; | m3 | 6
VIII.1.1.10 | Частично разрушаване на покрива на детска противошокова зала за преминаване на колоните на стълбата и извозване на строителните отпадъци от обекта. За оценка на настоящето перо, оферанта задължително посещава строителната площадка; | к-т | 1
VIII.1.2 | Кофражни работи
VIII.1.2.1 | Кофраж за страници фундаменти с височина 800мм; | m2 | 13.2
VIII.1.2.1 | Кофраж за стб. стени | m2 | 30.2
VIII.1.3 | Бетонни работи
VIII.1.3.1 | Доставка и полагане на подложен бетон С10/12 под фундамент | m3 | 14.5
VIII.1.3.2 | Доставка и полагане на бетон С25/30 (В30) за фундамент | m3 | 8.5
VIII.1.3.3 | Доставка и полагане на бетон С25/30 (В30) за стени | m3 | 6.6
VIII.1.3.4 | Доставка и полагане на високоякостна подливка БУЛЦЕМЕКС АС или SikaGrout или подобен състав под бази на колони; | dм3 | 100
VIII.1.3.5 | Разпробиване на отвори за лепене на армировка към съществуващ английски двор с дълбочина до 250mm | бр. | 100
VIII.1.3.6 | Лепене на армировка на стени към стени от съществуващ английски двор с инжекционна техника HILTI HIT HY200R | sm3 | 2650
VIII.1.4 | Армировъчни работи и железарски работи
VIII.1.4.1 | Заготвяне, доставка и монтаж на армировъчна стомана клас В500b за фундамент | кг | 2200
VIII.1.4.2 | Заготвяне, доставка и монтаж на армировъчна стомана клас В500b за стени | кг | 2200
VIII.1.4.3 | Монтаж на анкерни групи, включително геодезическо замерване, укрепяване и прецично позициониране; | бр | 8
VIII.1.5 | Възстановителни работи и други
VIII.1.5.1 | Възстановяване на асфалтова настилка в зоната на фундамента на стълбата; | m2 | 16
VIII.1.5.2 | Изпълнение на обетониране на колоните до височина 1.80 метра с кръгла форма на бетона, Диаметър Ф 500, височина 1800мм, Бетон С25/30 (В25) с гладка видима повърхност; | бр. | 4
VIII.1.5.3 | Възстановяване на покрива на детска противошокова зала; | к-т | 1
VIII.1.5.4 | Демонтаж на парапети от югоизтчната страна на съществуващи етажни тераси; | бр. | 8
VIII.1.5.5 | Оформяне на контакт между съществуващи парапети от югоизтчната страна на етажни тераси и нови парапети за пасарелките; | бр. | 8
VIII.1.5.6 | Оформяне на зона от покрива, където новата стълба контактува със съществуващия покрив. За оценка на настоящето перо, оферанта задължително посещава строителната площадка и покрива на високата сграда; | бр. | 1
VIII.2 | Стоманени конструкции
VIII.2.1 | Подгтвителни работи преди монтажа
VIII.2.1.1 | Детайлно геодезическо заснемане на фасадата на сградата в зоната на стълбата; | m2 | 480
VIII.2.1.2 | Адаптиране на производствени чертежи съобразно резултати от геодезическо заснемане; | к-т | 1
VIII.2.1.3 | Адаптиране на производствени чертежи към изискванията на избрания завода за горещо поцинковане; | к-т | 1
VIII.2.2 | Анкерни болтове и анкериране
VIII.2.2.1 | Доставка на анкерни болтове М20, клас 8.8 за колони включително гайки, контрагайки, шаблонна плоча, анкерираща плоча и гайки за анкерираща плоча; | кг | 200
VIII.2.2.2 | Доставка и монтаж на шпилки М30 клас 8.8 за анкериране на стълбищни рамена към стоманобетонова шайба, включително смола за запълване на отвора; | бр | 162
VIII.2.2.3 | Доставка и монтаж на лепени анкери М16 за анкериране на греди към същестуващи тераси; | бр | 96
VIII.2.3 | Основна стоманена конструкция
VIII.2.3.1 | Заводско производство на стоманена конструкция, клас на изпълнение EXC2 по БДС EN 1090-2:2018. Горещовалцовани профили HEA200, HEA180, IPE 200 & IPE 160, стомана S275 JR; Горещовалцовани профили L70.7 & UPN 200, стомана S235 JR; Листова стомана с дебелини 8, 12, 16 и 20mm | кг | 35700
VIII.2.3.2 | Изпълнение на серия от частични пробни монтажи в заводски условия на фрагменти от стълбата с цел постигане на проектна геометрия; | бр. | 5
VIII.2.3.3 | Изпълнение на АКЗ чрез горещо поцинковане; | кг. | 35700
VIII.2.3.4 | Доставка и монтаж на стоманена носеща конструкция; | кг. | 35700
VIII.2.3.5 | Доставка на скрепителни средства , поцинковани конструктивни болтове клас 8.8, М16, М20 и М24 включително натягане срещу саморазвиване; | к-т | 1
VIII.2.3.6 | Дробеструйно почистване на металната повърхност за елементи на стоманен носещ скелет. Степен на чистота Sa2.5, съгласно ISO 8501-1; | m2 | 1070
VIII.2.3 | Площадки и парапети
VIII.2.3.1 | Доставка и мотаж на стълбищни стъпапа, тип "Лихтгитер" или подобни, готово изделие; | бр. | 260
VIII.2.3.2 | Доставка и монтаж на скрепителни средства за стълбищни стъпала, поцинковани болтове М12; | бр. | 1100
VIII.2.3.3 | Доставка и монтаж на подови скари тип "Лихтгитер" или подобни, тип скара SP 240-34/38-3, с носещ прът 40.2, растер 34х38; | m2 | 168
VIII.2.3.4 | Доставка и монтаж на скрепителни средства, болтове и скоби за подови скари тип "Лихтгитер" или подобни; | бр. | 440
VIII.2.3.5 | Доставка и монтаж на парапети с ръкохватка, вертикални шпроси и хоризонтална шина против подхлъзване, включително оформяне на ъгли; | m' | 364
VIII.2.3.6 | Доставка и монтаж на скрепителни средства за парапети; | к-т | 1
VIII.2.3.7 | Доставка и монтаж на врата за първо стълбищно рамо с цел възпрепятстване на нерегламентиран достъп. Вратата е с лост антипаник поставен отвътре; | бр. | 1
VIII.2.3.8 | Оформаня на зона около врата с гъста мрежа за недопускане на достъп отвън до бравата на вратата; | к-т | 1
VIII.3 | Архитектурни и оформителски работи
VIII.3.1 | Архитектурни елементи
VIII.3.1.1 | Заводско производство на поддържаща конструкция за фасадна облицовка | кг | 7610
VIII.3.1.2 | Заводско производство на пана от просечена ламарина за фасадна облицовка | m2 | 1020
VIII.3.1.3 | Изпълнение на АКЗ чрез горещо поцинковане; | кг. | 19662
VIII.3.1.4 | Доставка и монтаж на поддържаща конструкция за фасадна облицовка | кг. | 7610
VIII.3.1.5 | Доставка на скрепителни средства, поцинковани конструктивни болтове клас 5.6, М10 включително осигуряване срещу саморазвиване; | к-т | 1
VIII.3.1.6 | Дробеструйно почистване на металната повърхност за елементи. Степен на чистота Sa2.5, съгласно ISO 8501-1; | m2 | 524
VIII.3.1.7 | Доставка и монтаж на пана от просечена ламарина за фасадна облицовка | m2 | 650
IX | Изграждане на аварийна стълба
IX.1 | Демонтажни дейности
IX.1.1 | Демонтиране и извозване на стара козирка | m3 | 33.6
IX.1.2 | Демонтиране и извозване на колони на стара козирка | бр | 9
IX.1.3 | Разбиване и извозване на стар фундамент | m3 | 3.36
IX.2 | Дейности по изграждане на нова козирка
IX.2.1 | Подготовка на изкоп на нов фундамент | m3 | 2.34
IX.2.2 | Доставка и полагане и трамбоване на чакълена основа на фундамент | m3 | 1.6
IX.2.3 | Доставка и полагане на кофраж за нов фундамент | m2 | 8.2
IX.2.4 | Доставка и полагане за арматурна заготовка за фундамент | т. | 0.61
IX.2.5 | Доставка и полагане за столчета за колони | бр | 3
IX.2.6 | Доставка и полагане на бетон | m3 | 4.8
IX.2.7 | Полагане на камък по страници на фундамент | m2 | 7.8
IX.2.8 | Полагане на камъквърху фундамент с фрезка за водооткапване | m2 | 6.3
IX.2.9 | Доставка и монтаж на два броя вертикални колони 150/150/5мм. | m' | 6.6
IX.2.10 | Доставка и монтаж на три броя наклонени колони 150/150/5мм. | m' | 11.5
IX.2.11 | Доставка и монтаж на конзоли за греди към сграда 7.1 | бр | 11
IX.2.12 | Доставка и монтаж на конзоли за виренделови греди към сграда 7.1 | бр | 2
IX.2.13 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция на козирка, вклю. Грундиране | т. | 6.3
IX.2.15 | Доставка и монтаж на профилирана ламарина | m2 | 128.4
IX.2.16 | Доставка и полагане на каменна вата с наклони | m2 | 114.5
IX.2.17 | Доставка и полагане воронки ф 100 | бр | 2
IX.2.18 | Доставка и полагане на синтетична хидроизолация, по покрив и бордове на козирка | m2 | 142.8
IX.2.19 | Доставка и обличане на бордове на козирка с Еталбонд (алуминиева ламарина) | m2 | 42.5
IX.2.20 | Доставка и полагане на конструкция за окачен таван | m2 | 114.5
IX.2.21 | Доставка и полагане на Аквапанелни плоскости по таван на козирка | m2 | 114.5
IX.2.22 | Полагане на шпакловка по таван вкл. Армиране | m2 | 114.5
IX.2.23 | Полагане на два слоя водоустойчива боя по таван на козирка | кг. | 7.4
IX.2.24 | Доставка и полагане на окабеляване по козирка | m' | 36.2
IX.2.25 | Доставка и полагане на водоустойчива LED лента | m' | 33
IX.2.26 | Доставка и полагане на LED луни за вграждане в таван | бр | 16
IX.2.27 | Доставка и полагане на PVC тръбни връзки до водосточни тръби по таван на козирка | m' | 3.7
IX.2.28 | Доставка и полагане на PVC колена | бр | 4
IX.2.29 | Доставка и полагане на алуминиев канал за LED лента | m' | 33
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с ДДС

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3.8
Приложение 3.8 към Ценово предложение
Обект: Пирогов - Сграда 8 Клиника по вътрешни болести
No по ред | Описание на допустимите дейности | Ед. мярка | Количество за сградата | Единична цена без ДДС | обща стойност без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Подмяна на дограма
I.1 | Демонтаж на стари алуминиеви прозорци и врати с каса. | бр. | 199
I.2 | Доставка и монтаж на дограма от мин. 5 камерно PVC и двоен стъклопакет от бяло/нискоемисийно стъкло, с U<1,4 W/m2.K. | m² | 559.32
I.3 | Доставка и монтаж на врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост и U < 1,7 W/m²K | m² | 13.21
I.4 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази от праховобоядисана ламарина за външен монтаж | m' | 208
I.5 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни PVC первази | m' | 208
I.6 | Доставка и монтаж на PVC ръбохранители при подмяна на дограма | m' | 1226
I.7 | Вътрешно подмазване /обръщане с мазилки/ по страници на строителни отвори с широчина до δ=0,25 m и челно подмазване с широчина до δ=0,10 m след подмяната на дограма. | m' | 1334
I.8 | Шпакловане по страници на строителни отвори с широчина до δ=0,25 m и челно шпакловане с широчина до δ=0,10 m, след подмяна на прозорци | m' | 1334
I.9 | Боядисване с антибактериална боя-вътрешно- по стени със сменена дограма | m2 | 2400
I.10 | Демонтаж и монтаж на метални решетки при външно обръщане около дограми | бр. | 82
I.11 | Изнасяне, натоварване и извозване на стара дограма и строителни отпадъци при подмяната на дограма. | m3 | 150
II. | Топлинно изолиране на външни стени
II.1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 1) от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина δ=0,10 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,032 W/mK, обемна плътност ρ= 15 ÷16kg/m3. в т.ч. конструктивно 183 м2 ЕPS-0,10 за довършване площите на надзида на покрива. Топлоизолационната система да включва: а) трудногорим, стабилизиран EPS-F; б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm; в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от EPS; г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 mm, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по-нисък от А2 или В. | m2 | 2134
II.2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по стени (Тип 2) на сутерени над терен от екструдиран пенополистирол (ХPS), с дебелина δ=0,10 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18kg/m3. с изисквания за качество, описани в т. II-1. и минерална водоустойчива мазилка | m2 | 308.46
II.3 | Доставка и монтаж на противопожарни ивици (ППИ) по периметъра на сградата съгл. нормативната уредба: Противопожарната система да включва: -минерална вата с дебелина δ=0,10 m и широчина 0,2 м с плътност ρ= 100 kg/m3, -стъклофибърна мрежа, шпакловка, грунд и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II-1, а прикрепващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. | m2 | 73
II.4 | Доставка и монтаж на ХPS- 0,02м с шпакловка на мрежа и мин.мазилка за прекъсване на термомостове под стреха на покрива и под балкони на второ ниво от югоизток | m2 | 191.3
II.5 | Външно обръщане с EPS 0,02 м около дограма, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, с изисквания за качество, описани в т. II-1, | m' | 1226
II.6 | Външно обръщане с ХPS 0,02 м около дограма, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, с изисквания за качество, описани в т. II-1, | m' | 114
II.7 | Доставка и монтаж на водооткапващи профили по хоризонтални ръбове | m' | 50
II.8 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h до 15 m и предпазни мрежи, вкл. изготвяне на проект за монтаж, и укрепване. | m2 | 2400
II.9 | Демонтаж на водосточни тръби | m' | 300
II.10 | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби (вкл. скоби и др. закрепващи елементи) | m' | 150
II.11 | Демонтаж и монтаж на външни тела на климатици по фасади | бр. | 21
II.12 | Възстановяване на фасадни декоративни елементи в съществуващия им вид | m' | 1400
II.13 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на стени. | m3 | 210
III. | Топлинно изолиране на покриви
III.1 | Доставка и монтаж под таванската плосча на покрив Тип 2 на минерална вата с дебелина δ=0,12м с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,038 W/mK, обемна плътност ρ= 100 kg/m3, с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 или В., и окачен таван от трудногорим гипсокартон (или тип "Армстронг") | m2 | 61.3
III.2 | Доставка и полагане върху таванската плоча на покрив Тип 1 на система от топлоизолация от XPS-0,12 м, армирана циментова замазка 0,06м, | m2 | 897.4
III.3 | Демонтаж на водосборни казанчета | бр | 20
III.4 | Доставка и монтаж на ламаринени водосборни казанчета | бр | 20
III.5 | Демонтаж на улуци | m' | 135
III.6 | Доставка и монтаж на ламаринени улуци (вкл. скоби и укрепващи елементи) | m' | 135
III.7 | Ремонтни дейности по конструкцията на покрив Тип 1 , в тояа число; | m2 | 1501.2
демонтаж на съществуваща покривна к-я вкл. покривни и билни елементи, улуци, водосточни тръби, обшивки, дъсчена обшивка, дървена конструкция.
Направа на топлоизолация екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина δ=0,12 m, с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,03 W/mK, обемна плътност ρ= 17 ÷18kg/m3 вкл. циментова замазка до 6 см,
Доставка и монтаж на покривно покритие с фалцова ламарина тип FALZON вкл. всички необходими елементи
III.8 | Натоварване и извозване с камион на строителни отпадъци | m3 | 160
IV. | ЧАСТ ОВК
IV.1. | Подмяна на радиатори
IV.1.1 | Доставка на глидери до Н600 | брой | 1652
IV.1.2 | Доставка на радиаторен термостатичен вентил | брой | 118
IV.1.3 | Доставка на радиаторен секретен вентил | брой | 118
IV.1.4 | Доставка на радиаторен комплект | брой | 118
IV.1.5 | Доставка и монтаж крепежни елементи за аншлуси Pex Al Ф16 | брой. | 424.8
IV.1.6 | Доставка и монтаж аншлуси Pex Al Ф16 | м. | 425
IV.1.7 | Демонтаж на радиатори чугунени | брой | 118
IV.1.8 | Демонтаж аншлуси | м. | 357.5
IV.1.9 | Изнасяне на демонтираните метални съоръжения до входа | т. | 5.52
IV.1.10 | Натоварване, извозване до 10 км и разтоварване на демонтираните метални съоръжения | т. | 5.52
IV.1.11 | Хидравлична проба на новомонтираните тела и аншлуси | м | 424.8
IV.1.12 | Топла проба на новомонтираните отоплителни тела | брой | 118
IV.1.13 | Направа и монтаж радиатори до 20 глидера | брой | 118
IV.1.14 | Пробиване на отвори в тухла и бетон, прокопаване на канали в бетон и тухла и замонолитване на отвори и канали | к-т | 1
IV.2. | Подмяна на съществуваща вентилация кардиология/реанимация
IV.2.1 | Доставка и монтаж на високоефективна вентилационна камера с рекуператор - на директно изпарение подаване 6300м3/ч/изхвърляне 5300м3/ч с Qохл=36,30 kW Qот.=80,8 kW, охл.Рел.инст.=19,8 kW, отопл.Рел.инст.=27,8 kW; КПД на рекуператора зима/лято: 88/85 % ( кпд на усвояване топлината на отработения въздух) | к-т | 1
IV.2.2 | Въздуховодна мрежа | брой | 1
IV.2.3 | Автоматика | брой | 1
IV.2.4 | Решетки | к-т | 1
IV.2.5 | Термопомпа на директно изпарение | брой | 1
IV.2.6 | Пуск и наладка | к-т | 1
IV.3. | Подмяна на сплит системи (климатици) в кабинети и манипулационни
IV.3.1 | Доставка на климатици до 12000 BTU енергиен клас А++/А+ , с параметри: Qохл. 3.33kW , Qот. 3.74kW, SEER 6.1 SCOP 4.0 ; температурен диапазон: охл. -15 до 50 ° С отопл. -15 до 30 ° С, | брой | 30
IV.3.2 | Стандартен монтаж на климатик до 12000 BTU | брой | 30
IV.3.3 | Допълнителен тръбен път над 3 м. За климатици до 12000BTU | м. | 60
IV.3.4 | Полагане на кабел за свързване на допълнителен кабел за стари климатици | m' | 60
IV.4. | Монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията
IV.4.1 | Доставка и монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията, включваща: - Ултразвуков топломер, комплект с датчици, свързващ кабел, електронен блок, за монтаж на връщащ тръбопровод; - Регулираща и спирателна арматура; | к-т | 1
V. | ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
V.1. | Подмяна на осветление
V.1.1 | Доставка на LED осветител 2*22W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 267
V.1.2 | Доставка на LED панели 45W, 600 x 600 mm, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 145
V.1.3 | Доставка на LED осветител 2*18W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 110
V.1.4 | Доставка на LED осветител 1*20W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 13
V.1.5 | Доставка на LED осветител 1*10W, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 58
V.1.6 | Доставка на LED крушки, 9W LED, 4000K, 5 години гаранция | бр. | 43
V.1.7 | Демонтаж на стари осветителни тела | бр. | 636
V.1.8 | Монтаж на нови осветители | бр. | 636
V.1.9 | Проби и замервания за ел. безопасност | бр. | 636
V.1.10 | Възстановяване на мазилка и боядисване на тавани около подменени осветители | m2 | 3374
V.2. | Монтаж на регенератор на работно напрежение и работна фаза
V.2.1 | Доставка на регенератор на работно напрежение и работна фаза с мощност 630 kVA | бр. | 1
V.2.2 | Монтаж на регенератори на раборно напрежение и работна фаза | бр. | 1
V.3. | Изграждане на система за мониторинг на система за снадбдяване с електрическа енергия
V.3.1 | Изграждане на система за мониторинг на системата за снабдяване с електрическа енергия | бр. | 1
V.4. | Изграждане на мълниезащитна инсталация
V.4.1 | Изграждане на мълниезащитна инсталация с изпреварващо действие | бр. | 1
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с ДДС